## naslovnica
ENERGETSKA OBNOVA I ADAPTACIJA OSNOVNE ŠKOLE IVANA BATELIĆA RAŠA TROŠKOVNIK 1. ENERGETSKA OBNOVA
POPIS SVIH TROŠKOVNIKA:
0. NASLOVNICA, OPĆI UVJETI I SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. ENERGETSKA OBNOVA
2. ADAPTACIJA
Labin, travanj 2018. godine

## Fasadna stolarija
1. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
ZA IZMJENU ILI UGRADNJU NOVE FASADNE STOLARIJE
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomene:
Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sredstva, predradnje, vertikalni, horizontalni i ostali transporti, skele, rad na visini iznad 3,5 m, odvoz i sl. za izvedbu i sve drugo potrebno do gotovog rada. U pogledu detalja obavezno konzultirati nadzornu službu.
U projektu nije predviđeno da se šlicanja, probijanja ili rušenja vrše na nosivim elementima konstrukcije (stupovi, zidovi, grede, stropne ploče i dr.). Sve moguće potrebne navedene radnje potrebno jer rješavati u okviru postoječih trasa u konstrukciji. Ako to nije moguće, potrebna se radnja prethodno treba pismeno utvrditi sa nadzornim inženjerom.
1 | Pažljiva demontaža drvenih stijena, prozora i vrata (u stavci uračunate sve pomoćne radnje i pomoćni materijal prilikom demontaža). U stavci predviđeno i skidanje roleta ili grilja na pozicijama gdje su ugrađeni. Obračun po komadu demontirane stolarije sa griljama ili roletama.
1.1 | prozor dim. 210/285 cm. | kom | 29 | 0
1.2 | prozor dim. 175/175 cm. sa roletama | kom | 14 | 0
1.3 | stijena dim. 295/180 cm. | kom | 11 | 0
1.4 | prozor dim. 75/110 cm. | kom | 18 | 0
1.5 | prozor dim. 160/60 cm. sa vanjskom rešetkom | kom | 2 | 0
1.6 | stijena dim. 175/185 cm. sa roletama | kom | 2 | 0
1.7 | stijena dim. 160/185 cm. sa roletama | kom | 3 | 0
1.8 | prozor dim. 120/185 cm. | kom | 1 | 0
1.9 | prozor dim. 120/175 cm. | kom | 1 | 0
1.10 | prozor dim. 145/175 cm. sa roletama | kom | 3 | 0
1.11 | prozor dim. 95/120 cm. sa griljama | kom | 2 | 0
1.12 | stijena dim. 140/120 cm. sa griljama | kom | 1 | 0
1.13 | stijena dim. 670/200 cm. | kom | 2 | 0
1.14 | stijena dim. 300/200 cm. | kom | 1 | 0
1.15 | stijena dim. 300/120 cm. | kom | 1 | 0
1.16 | vrata dim. 300/245 cm. | kom | 2 | 0
1.17 | vrata dim. 100/225 cm. | kom | 1 | 0
1.18 | vrata dim. 105/200 cm. | kom | 1 | 0
1.19 | vrata dim. 100/180 cm. | kom | 1 | 0
1.20 | vrata dim. 110/355 cm. | kom | 1 | 0
2 | Pažljiva demontaža svih zidova od staklene opeke (cca. 35 m2). Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje, zaštite za izvedbu iste. Obračun po paušalu. | paušal | 1 | 0
3 | Pažljiva demontaža vanjskih limenih klupčica. U stavci uračunate sve pomoćne radnje i pomoćni materijal prilikom demontaže. Obračun po komadu stvarno demontiranih klupčica. | kom | 29 | 0
4 | Pažljiva demontaža unutarnjih kamenih ili drvenih prozorskih klupčica. U stavci uračunate sve pomoćne radnje i pomoćni materijal prilikom demontaže. Obračun po komadu stvarno demontiranih klupčica. | kom | 70 | 0
5 | Pažljivo rušenje opeke zazidanog prozora na 2. katu građevine. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje, zaštite za izvedbu iste. Također predviđen utovar i prijevoz na deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po paušalu. | paušal | 1 | 0
6 | Probijanje otvora dim. cca 129/245 cm u zidu od kamena debljine d=50 cm radi izvedbe prolaza prema dizalu i ugradnju nadvoja. Nadvoj obračunat u zasebnoj stavci. Obračun po komadu probijenog otvora. | kom | 3 | 0
7 | Probijanje otvora dim. cca 105/245 cm u zidu od kamena debljine d=50 cm radi izvedbe vrata strojarnice dizala i požarnih vrata prema požarnom stubištu te ugradnju nadvoja. Nadvoj obračunat u zasebnoj stavci. Obračun po komadu probijenog otvora. | kom | 3 | 0
8 | Razbijanje prozorskih parapeta dim. cca 70/210 cm u zidu od kamena debljine d=50 cm radi izvedbe novih vrata i prozora u novim prostorima kuhinje i blagovaone. Obračun po komadu razbijenog parapeta. | kom | 3 | 0
| UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
Napomene:
Zidanje konstrukcije u objektu izvoditi u skladu sa "Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada". Svi ugrađeni materijali moraju biti atestirani. U cijeni svake stavke uključen sva dobava materijala, rad, transport i režija. Obračun gotovih radova po GN.
1 | Zidanje zida debljine 20 cm blok opekom u produžnom mortu na pozicijama demontirane stolarije koje se zatvaraju sukladno projektnoj dokumentaciji. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m3. | m3 | 30 | 0
2 | Žbukanje novoizvedenih zidova zidova produžno cementnim mortom - grubo i fino. Debljina žbuke 1,5 - 2 cm. Uključene fašne, našpric M-10, gruba M-25 i fina žbuka M-10, sve u besprijekornoj ravnini. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m2. | m2 | 60 | 0
3 | Dobava i ugradnja gotovog montažnog nadvoja za ugradnju na zid debljine d=50 cm za nove pozicije otvora. U cijenu uključeno štemanje bočnih ležaja 20 cm šire od zidarskog otvora, podupiranje zida, ugradnja nadvoja i zapunjavanje betonom. Obračun po komadu ugrađenog nadvoja širine d=50 cm.
3.1 | duljina nadvoja l =170 cm | kom | 3 | 0
3.2 | duljina nadvoja l =140 cm | kom | 3 | 0
4 | Dobava materijala i dobetoniranje zida prozorske niše na pozicijama dvostrukih prozora. Dobetoniranje izvršiti tako da se parapet zida podigne na visinu ugradnje novog prozora i nove kamene klupčice cca. h=10 cm. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje, oplatu, materijale za izvedbu iste. Obračun po komadu. | kom | 20 | 0
5 | Dobava materijala i sanacija špaleta kamenih zidova na pozicijama demontirane stolarije. Stavka predviđa grubo žbukanje kamenog zida radi učvršćivanja kamenog zida, popunjavanje istog kamenom vunom u roli te zatvaranje špalete gipskartonskom pločom te gletanje iste. Ličenje gipskartonske ploče obračunato u zasebnoj stavci. Obračun po m1 stvarno sanirane špalete. | m1 | 200 | 0
6 | Dobava materijala i obrada unutarnjih špaleta rušenih otvora gletom, grubom i finom maltom. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m1 obostrano obrađene stolarije. | m1 | 200 | 0
7 | Dobava materijala i obrada vanjskih špaleta oko novougrađene fasadne stolarije građevinskim ljepilom i građevinskim brtvilom. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m1 obostrano obrađene stolarije. | m1 | 860 | 0
Napomena
U skladu s Odlukom o proglašenju urbanističke cjeline naselja Raša kulturnim dobrom od lokalnog značenja („Službene novine Općine Raša“, br. 14/14) staklena opeka treba biti ugrađena prema postojećem stanju građevine tj. prema postojećoj shemi postavljanja
8 | Dobava materijala i izrada zida od staklene opeke (pozicija stubište 1 kat - 2 kat) 19X19X8, koeficijent prolaza topline U manji od 1,6 W/m2K, prema sljedećoj specifikaciji komada:
8.1 | Termo ALU okvir bijeli 17 x 35 ( cca 3348 x 6790) u komplet ezylay silikon sustavu za suhu gradnju | kom | 1 | 0
8.2 | staklena opeka prozirna valovita (prema postojećem tonu opeke na građevini) | kom | 585 | 0
8.3 | staklena opeka ton plava boja (prema postojećem tonu opeke na građevini) | kom | 4 | 0
8.4 | staklena opeka ton plava roza (prema postojećem tonu opeke na građevini) | kom | 4 | 0
8.5 | staklena opeka ton plava zelena (prema postojećem tonu opeke na građevini) | kom | 4 | 0
8.6 | staklena opeka ton plava zelena (prema postojećem tonu opeke na građevini) | kom | 4 | 0
9 | Dobava materijala i izrada zida od staklene opeke (pozicija prizemlje) 19X19X8, koeficijent prolaza topline K manji od 1,6 W/m2K, prema sljedećoj specifikaciji komada:
9.1 | Termo ALU okvir bijeli 5 x 11 (cca 1029 x 2189) u komplet ezylay silikon sustavu za suhu gradnju | kom | 2 | 0
9.2 | staklena opeka prozirna valovita (prema postojećem tonu opeke na građevini) | kom | 110 | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
III | SOBOSLIKARSKI RADOVI
Napomene:
U svim stavkama je uključena sva potrebna dobava materijala te zaštita od oštećenja i onečišćenja prostora i ugrađene opreme.
1 | Obrada svih špaleta unutarnjih zidova disperzivnom bojom - u tonu boje prostorije u kojoj se nalazi. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Stavka se izvodi prema potrebi uz suglasnost Nadzornog inženjera upisom u građevinski dnevnik. Obračun po m' stvarno obrađene špalete. | m' | 820 | 0
2 | Bojanje ožbukanih novoizvedenih zidova disperzivnim bojama u tonu prema izboru korisnika sa svim potrebnim predradnjama (brušenje, gletanje i impregniranje). Stavka predviđa i obradu spoja sa starim zidovima, te sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2. | m2 | 50 | 0
| SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
IV | PVC STOLARIJA
Napomene:
Uključene sve dobave materijala, rad, ovjes, pomoćna sredstva, predradnje, transporti i drugo potrebno do gotovog proizvoda. U pogledu detalja oblikovanja i izvedbe obavezno konzultirati nadzornu službu.
1 | Dobava, izrada i ugradnja vanjskih fasadnih stijena, prozora i vrata sa fiksnim i otklopnim dijelovima (ovisno o poziciji stavke) izrađene od PVC FASADNIH PROFILA (U manji od 1,1 W/m2K za staklo i U manji od 1,4 W/m2K za staklo i profil kao gotov proizvod) sa okapnicom. Završna obrada profila i vratnog krila u bijeloj boji za prozore, a vrata u boji postojeće stolarije. Grilje i rolete izvoditi u nijansi postojeće boje. Obavezan uzorak na ovjeru Investitoru.
Sve brtve u nijansi bijele boje. Staklo, IZO dvoslojno i debljine minimalno 4x16x4 mm s jednim staklom niske emisije (Low-E obloga). Koeficijent prolaza topline za staklo U manji od 1,1 W/m2K i U manji od 1,4 W/m2K za staklo i profil kao gotov proizvod.
Izvoditelj je dužan izraditi radioničke nacrte i karakteristične detalje i predati ih Investitoru kao i sve ateste stabilnosti profila i stakla.
Svi priloženi atesti trebaju biti u skladu sa "TEHNIČKOM PROPISU ZA PROZORE I VRATA" (NN 69/06) i svim važećim normama.
Prije početka izvođenja radova izvođač radova treba dostaviti nadzornoj službi tvorničke ateste za staklo i za profil koji će se ugraditi.
Nakon ugradnje fasadne stolarije izvođač radova treba dostaviti nadzornoj službi Izvještaj o ispitivanju za ugrađenu fasadnu stolariju (toleranicja kvadrature od ugrađenog prozora je 50 % kvadrture na više ili manje). Također izvođač radova treba dostaviti Izjavu o sukladnosti za ugrađenu stolariju sve prema gore navedenom Tehničkom propisu i važećim normama.
Prozor opremiti sa: okovom za zaokretno i otklopno otvaranje, kvakom i mehanizmon za otklopno otvaranje ventus nadsvjetla sve od nehrđajućeg čelika inox.
Okov i rukohvate odabire korisnik prema predočenom i predanom uzorku sa mehanizmom za zaokretno ili otklopno otvaranje vratnog, prozorskog krila (ovisno o poziciji) i unutarnje zaključavanje, kao i podni odbojnik za vrata, evakuacijske ručke po potrebi i ventus okov za donje otklopno otvaranje nadsvjetla i dr.
Stavka obuhvaća postavljanje svih potrebnih elemenata, potrebnih opšava, montažnih i spojenih elemenata, pragova i okapa, pokrovnih lajsni... sve prema tehnologiji i preporuci odabranog proizvođača PVC profila. Konstruirana rješenja i izabrani materijali (brtve, kitovi i dr.) moraju osigurati antikorozivnost, vodonepropusnost i zrakotijesnost.
Sve mjere kontrolirati u naravi. U troškovniku su date mjere svjetlih otvora. Prilikom mjerenja uzeti u obzir 3 cm mineralne vune kao obloga vanjske špalete. Obračun po komadu stvarno ugrađene stavke.
1.1 | Dvokrilni zaokretno-otklopni prozor sa gornjim i donjim otklopnim nadsvjetlom svjetlog otvora dim. cca. 210/285 cm i mehanizmon za ventus otvaranje gornjeg nadsvjetla. Otklopna nadsvjetla trebaju imati mogućnost otvaranja do 90° otpuštanjem distancera (radi održavanja). Shema stolarije br. 1. | kom | 27 | 0
1.2 | Trokrilni zaokretno-otklopni prozor svjetlog otvora dim. cca. 175/175 cm. Stavka također predviđa i izvedbu PVC roleta sa svim potrebnim elementima za korištenje u boji prema postojećoj boji roleta. Shema stolarije br. 2. | kom | 14 | 0
1.3 | Staklena stijena sastavljena od dva dvokrilna zaokretno-otklopna prozora svjetlog otvora dim. cca. 295/180 cm. Shema stolarije br. 3. | kom | 7 | 0
1.4 | Jednokrilni zaokretno-otklopni prozor svjetlog otvora dim. cca. 75/110 cm sa zamućenim stakliom. Shema stolarije br. 4. | kom | 14 | 0
1.5 | Jednokrilni otklopni prozor dim. cca. 160/60 cm. Prozor treba imati mogućnost otvaranja do 90° otpuštanjem distancera (radi održavanja). Stavka također predviđa i izvedbu željeznih rešetki po uzoru na postojeće rešetke. Shema stolarije br. 5. | kom | 2 | 0
1.6 | Trokrilni zaokretno-otklopni prozor svjetlog otvora dim. cca. 175/185 cm. Stavka također predviđa i izvedbu PVC roleta sa svim potrebnim elementima za korištenje u boji prema postojećoj boji roleta. Shema stolarije br. 6. | kom | 2 | 0
1.7 | Trokrilni zaokretno-otklopni prozor svjetlog otvora dim. cca. 160/185 cm. Stavka također predviđa i izvedbu PVC roleta sa svim potrebnim elementima za korištenje u boji prema postojećoj boji roleta i mrežicu protiv komaraca (komarnik) koji se postavlja sa unutarnje strane prozora. Shema stolarije br. 7. | kom | 3 | 0
1.8 | Staklena stijena sastavljena od dva jednokrilna zaokretno-otklopna prozora i centralnog panela svjetlog otvora dim. cca. 120/185 cm. Shema stolarije br. 8. | kom | 1 | 0
1.9 | Staklena stijena sastavljena od dva jednokrilna zaokretno-otklopna prozora i centralnog panela svjetlog otvora dim. cca. 120/175 cm. Shema stolarije br. 9. | kom | 1 | 0
1.10 | Dvokrilni zaokretno-otklopni prozor svjetlog otvora dim. cca. 145/175 cm. Stavka također predviđa i izvedbu PVC roleta sa svim potrebnim elementima za korištenje u boji prema postojećoj boji roleta. Shema stolarije br. 10. | kom | 3 | 0
1.11 | Dvokrilni zaokretno-otklopni prozor svjetlog otvora dim. cca. 95/120 cm. Stavka također predviđa i izvedbu drvenih grilja sa svim potrebnim elementima za korištenje u boji prema postojećoj boji grilja. Shema stolarije br. 11. | kom | 2 | 0
1.12 | Trokrilni zaokretno-otklopni prozor svjetlog otvora dim. cca. 140/120 cm. Stavka također predviđa i izvedbu drvenih grilja sa svim potrebnim elementima za korištenje u boji prema postojećoj boji grilja. Shema stolarije br. 12. | kom | 1 | 0
1.13 | Staklena stijena sastavljena od četrnaest polja od kojih su tri polja otklopna a jedanaest polja su fiksna, svjetlog otvora dim. cca. 670/200 cm. Shema stolarije br. 13. | kom | 2 | 0
1.14 | Staklena stijena podijeljena u četiri polja od kojih su bočna polja fiksna a centralna polja su dvokrilna ulazna vrata, stijena je svjetlog otvora dim.cca. 300/245 cm sa hidrauličnim zatvaračem vratnog krila sa rukom i kočnicom te opremljena panik bravom u boji postojećih vrata. Staklena stijena se do cca. 50 cm visine izvodi kao puna. Shema stolarije br.14. | kom | 2 | 0
1.15 | Jednokrilna puna ulazna vrata svjetlog otvora dim.cca. 90/225 cm opremljena panik bravom. Shema stolarije br.15. | kom | 1 | 0
1.16 | Dvokrilna ulazna vrata svjetlog otvora dim.cca. 210/355 cm sa dva fiksna nadsvjetla. Vrata do visine 50 cm visine izvode puna dok je ostatak ostakljen, opremljena panik bravom. Shema stolarije br.16. | kom | 1 | 0
1.17 | Jednokrilna puna ulazna vrata svjetlog otvora dim.cca. 110/355 cm sa dva fiksna nadsvjetla. Shema stolarije br.17. | kom | 1 | 0
1.18 | Jednokrilni zaokretno-otklopni prozor sa fiksnim nadsvjetlom dim. cca. 80/145 cm sa zamućenim staklima. Shema stolarije br. 18. | kom | 1 | 0
1.19 | Jednokrilna puna ulazna vrata svjetlog otvora dim.cca. 95/200 cm opremljena panik bravom. Shema stolarije br.20. | kom | 1 | 0
1.20 | Jednokrilna puna ulazna vrata svjetlog otvora dim.cca. 90/180 cm u boji postojećih vrata. Shema stolarije br.21. | kom | 1 | 0
| UKUPNO PVC STOLARIJA |  |  | 0
V | ALUMINIJSKA STOLARIJA
Napomene:
Uključene sve dobave materijala, rad, ovjes, pomoćna sredstva, predradnje, transporti i drugo potrebno do gotovog proizvoda. U pogledu detalja oblikovanja i izvedbe obavezno konzultirati nadzornu službu.
1 | Dobava i ugradnja protupožarnih jednokrilnih zaokretnih punih vrata kotlovnice svijetlog otvora 110/355 cm sa dva fiksna nadsvjetla i rešetkom za strujanje zraka. Vrata izrađena od aluminijskih profila s ispunom od aluminijskog panela punjenog lameliranom negorivom kamenom vunom. Sve plastificirano u boji po izboru projektanta. Staklo nadsvjetla dvostruko Staklo nadsvjetla dvostruko protupožarno EI 60 sa jednim staklom niske emisije. Protupožarna vrata T60. Vrata opremiti sa: okovima, cilindričnom usadnom bravom s 5 ključeva, kvakama, sistemom samozatvaranja - povratnom pumpom i podnim graničnikom otvaranja, u svemu od nehrđajućeg čelika inox. Shema aluminijske stolarije br.19. | kom | 1 | 0
2 | Dobava i ugradnja protupožarnih jednokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata protupožarnog stubišta svijetlog otvora 90/355 cm sa dva fiksna nadsvjetla. Vrata izrađena od aluminijskih fasadnih sa prekinutim toplinskim mostom - termomost (U manji od 1,1 W/m2K za staklo i U manji od 1,6 W/m2K za staklo i profil kao gotov proizvod) profila s ispunom od aluminijskog panela punjenog lameliranom negorivom kamenom vunom. Sve plastificirano u boji po izboru projektanta. Protupožarna vrata T60. Staklo vrata i nadsvjetla dvostruko protupožarno EI 60 jednim staklom niske emisije. Vrata opremiti sa: okovima, cilindričnom usadnom bravom s 5 ključeva, kvakom, panic bravom (mogućnost izlaska bez ključa, sistemom samozatvaranja - povratnom pumpom i podnim graničnikom otvaranja, u svemu od nehrđajućeg čelika inox. Shema aluminijske stolarije br.22. | kom | 2 | 0
3 | Dobava i ugradnja protupožarnih jednokrilnih zaokretnih punih vrata strojarnice lifta svijetlog otvora 90/210 cm. i rešetkom za strujanje zraka. Vrata izrađena od aluminijskih profila s ispunom od aluminijskog panela punjenog lameliranom negorivom kamenom vunom. Sve plastificirano u boji po izboru projektanta. Protupožarna vrata T60. Vrata opremiti sa: okovima, cilindričnom usadnom bravom s 5 ključeva, kvakom, panic bravom (mogućnost izlaska bez ključa), sistemom samozatvaranja - povratnom pumpom i podnim graničnikom otvaranja, u svemu od nehrđajućeg čelika inox. Shema aluminijske stolarije br.23. | kom | 1 | 0
| UKUPNO ALUMINIJSKA STOLARIJA |  |  | 0
VI | KAMENOREZAČKI RADOVI
Napomene:
Sve mjere uzeti na llicu mjesta nakon ugradnje stolarije te narudžbu usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Ukoliko se vanjske kamene klupčice izvode prije izvođenja vanjske fasade treba uzeti u obzir buduću debljinu iste.
Sve mjere kontrolirati u naravi. U troškovniku su date mjere svjetlih otvora. Prilikom mjerenja uzeti u obzir 3 cm mineralne vune kao obloga vanjske špalete. Obračun po komadu stvarno ugrađene stavke.
1 | Dobava, izrada i ugradba unutarnjih kamenih prozorskih klupčica. Klupčice su širine 30 cm, debljine 2 cm sa postavom u cementni mort. Obračun po komadu ugrađene klupčice.
1.1 | Kamena klupčica dužine 300 cm | kom | 11 | 0
1.2 | Kamena klupčica dužine 215 cm | kom | 29 | 0
2 | Dobava, izrada i ugradba unutarnjih kamenih prozorskih klupčica. Klupčice su širine 20 cm, debljine 2 cm sa postavom u cementni mort. Obračun po komadu ugrađene klupčice.
2.1 | Kamena klupčica dužine 180 cm | kom | 16 | 0
2.2 | Kamena klupčica dužine 165 cm | kom | 3 | 0
2.3 | Kamena klupčica dužine 150 cm | kom | 1 | 0
2.4 | Kamena klupčica dužine 145 cm | kom | 4 | 0
2.5 | Kamena klupčica dužine 100 cm | kom | 2 | 0
3 | Dobava, izrada i ugradba unutarnjih kamenih prozorskih klupčica. Klupčice su širine 15 cm, debljine 2 cm sa postavom u cementni mort. Obračun po komadu ugrađene klupčice.
3.1 | Kamena klupčica dužine 675 cm | kom | 2 | 0
3.2 | Kamena klupčica dužine 305 cm | kom | 2 | 0
4 | Dobava, izrada i ugradba vanjske kamene klupčice. Klupčica su širine 35 cm, debljine 5 cm sa postavom u cementni mort ili na postojeću kamenu klupčicu. Klupčica sa okapnim zarezom s donje strane. Obračun po komadu ugrađene klupčice.
4.1 | Kamena klupčica dužine 180 cm | kom | 12 | 0
4.2 | Kamena klupčica dužine 145 cm | kom | 4 | 0
4.3 | Kamena klupčica dužine 145 cm | kom | 1 | 0
4.4 | Kamena klupčica dužine 100 cm | kom | 2 | 0
5 | Dobava, izrada i ugradba vanjske kamene klupčice. Klupčica su širine 20 cm, debljine 5 cm sa postavom u cementni mort. Klupčica sa okapnim zarezom s donje strane. Obračun po komadu ugrađene klupčice. Obračun po komadu ugrađene klupčice.
5.1 | Kamena klupčica dužine 675 cm | kom | 2 | 0
5.2 | Kamena klupčica dužine 305 cm | kom | 2 | 0
5.3 | Kamena klupčica dužine 300 cm | kom | 11 | 0
5.4 | Kamena klupčica dužine 215 cm | kom | 29 | 0
5.5 | Kamena klupčica dužine 180 cm | kom | 4 | 0
5.6 | Kamena klupčica dužine 165 cm | kom | 3 | 0
5.7 | Kamena klupčica dužine 125 cm | kom | 2 | 0
5.8 | Kamena klupčica dužine 80 cm | kom | 18 | 0
| UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| I RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
| II ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
| III SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
| IV PVC STOLARIJA |  |  | 0
| V ALUMINIJSKA STOLARIJA |  |  | 0
| VI KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0

## Ravni krov
2. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
ZA IZRADU TOPLINSKE IZOLACIJE RAVNOG KROVA
I | RUŠENJA
Napomene:
a) | Sve radove treba izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja prostorija ispod krova i postojeće fasade. U cijenu treba uključiti svu potrebnu zaštitu od oborina prilikom izvođenja radova. Sve radove izvoditi sukladno posebnim uvjetima.
b) | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.
1 | Pažljivo rušenje postojećih dimnjaka koji više nisu u funkciji sa krova građevine, sve u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po komadu. | kom | 7 | 0
2 | Pažljiva demontaža postojećih odzračnika na krovu građevine, sve u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po komadu. | kom | 12 | 0
3 | Čišćenje krovne površine i odvodnih kanala od šljunka do slojeva postojeće hidroizolacije. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0
4 | Demontaža limenih ploha na krovnoj površini građevine. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste.
a) | limena klupčica | m' | 260 | 0
b) | pokrovni lim zabatnog zida | m' | 200 | 0
c) | lim između ravnog krova i pročelja | m' | 30 | 0
5 | Demontaža limenih kotlića oborinske kanalizacije sa krova građevine. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po komadu. | kom | 9 | 0
6 | Demontaža PVC vertikala oborinske kanalizacije sa krova građevine. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m'. | m' | 110 | 0
7 | Demontaža ljevano željezne vertikale oborinske kanalizacije te montaža iste nakom izvođenja fasade građevine Željeznu vertikalu sidriti u konstruktivni dio građevine. Obračun po komadu. | kom | 12 | 0
| UKUPNO RUŠENJA |  |  | 0
II | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1 | Zatvaranje otvora na krovnoj površini na pozicijama rušenih dimnjaka. Zatvaranje izvesti betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka predviđa svu potrebnu izgubljenu oplatu, štemanja, veziva, radnje i predranje za izvedbu iste. Obračun po komadu. | kom | 7 | 0
2 | Izvedba ravnog krova
a | Dobava i postava parne brane od sintetičke membrane na bazi polietilena minimalnih dimenzija d= 0,16 mm, PE, µ = 600.000. Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od 8 - 10 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid samoljepljivom trakom na bazi butil-gume tipa. Ljepljenje uračunato u stavku. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. | m2 | 1100 | 0
b | Dobava materijala i postava tvrde mineralne vune za ravne krovove debljine d = 16 cm ili u slojevima d = 2 x 8 cm minimalne toplinske provodljivosti ʎ = 0,040 W/mK, razred reakcije na požar A1. Ugradnja prema uputi proizvođača. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m2 ugrađene izolacije. | m2 | 670 | 0
c | Dobava materijala i postava tvrde mineralne vune za ravne krovove debljine d = 8 cm minimalne toplinske provodljivosti ʎ = 0,040 W/mK, razred reakcije na požar A1. Ugradnja prema uputi proizvođača. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m2 ugrađene izolacije. | m2 | 140 | 0
d | Dobava materijala i postava tvrde mineralne vune za ravne krovove debljine d = 12 cm minimalne toplinske provodljivosti ʎ = 0,040 W/mK, razred reakcije na požar A1. Ugradnja prema uputi proizvođača. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m2 ugrađene izolacije. | m2 | 220 | 0
e | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, armirana poliesterskom mrežicom, UV stabilna, minimalne debljine d= 1,5 mm.
Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (Jet-Stream, prema Eurocodu1 ili jednakovrijedno). Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane.
| Stavka predviđa izradu i postavu vezno/okapnih profiliranih traka od PVC lima min. d = 1,4 mm na koji se spaja horizontalna i vertikalna hidroizolacija kao zid, obodni kanal, odzračnici, okapnice.... Hidroizolacija završava na okapnici na pročeljima građevine. Obračun po m2 izolirane plohe, tj. kompletno izvedenog ravnog krova sa svim sastavnim dijelovima, a potrebne više količine materijala (zbog preklopa) uračunati u jediničnu cijenu. | m2 | 1100 | 0
| Dobava i postava vertikalne hidroizolacije na detalju (zid, nadozid, min. visine 15 cm). Vezne profilirane trake obračunate u prethodnoj stavci. Obračun po m'. | m' | 30 | 0
4 | Dobava i montaža jednostrukih, ravnih ili bočnih slivnika na bazi tvrdog PVC-a, Ǿ 75 mm s pripadajućom zaštitno/kišnom rešetkom. | kom | 12 | 0
| UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | 0
III | LIMARSKI RADOVI
Opći opis:
Limarske radove uraditi po uzancama limarske struke. Za sve limarske radove upotrijebiti pocinčani lim u boji. Kod izrade limenih opšava izvoditi propisne dilataciske spojeve a ispod opšava omogućiti ventiliranje.Sve po uzancama limarske struke. U svaku stavku je uključena dobava i ugradba materijala, izrada svih spojeva limova, dobava i ugradba potrebnih obujmica i nosača, izrada pakni ili alternativno nosače lima privijati vijcima sa plastičnim ulošcima za beton ili drugi materijal.
1 | Dobava materijala i izrada kotlića od pocinčanog lima u boji za prihvat oborinskih voda na vrhu vertikala oborinske kanalizacije. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Limeni kotlić sidriti u konstruktivni dio građevine. Obračun po komadu. | m' | 9 | 0
2 | Dobava materijala i izrada vertikalnog oluka od pocinčanog lima u boji sa pocinčanim kukama razvijene širine 40 cm. Stavka predviđa i izradu spoja u postojeću ljevanoželjeznu vertikalu gdje je to moguće i eventualne redukcije istih te sva eventualna potrebna koljena i spojni materijal. Obračun po m'. | m' | 120 | 0
3 | Dobava materijala i izrada limene klupčice na zabatnom zidu krova dvorane pocinčanim limom u boji r.š.35 cm. Obračun po m'. | m' | 50 | 0
4 | Dobava materijala i izrada odzračnika pocinčanim limom u boji prema uzoru na postojeće odzračnike. Obračun po komadu. | kom | 12 | 0
5 | Demontaža lijevano - željezne vertikale oborinske kanalizacije te ponovna montaža iste. Stavka predviđa skidanje postojećih slojeva boje do zdrave osnove, brušenje, premaz antikorozivnom zaštitom i završni premaz u minimalno 2 sloja. Također stavkom predviđeno premještanje vertikale i koljena u terenu radi ugradnje toplinske fasade te sva potrebna štemanja, betoniranja i ostale radnje i predradnje za kompletno izvođenje stavke. Željeznu vertikalu sidriti u konstruktivni dio građevine. Obračun po komadu. | kom | 12 | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
IV | SUSTAV ZA ZAŠTITU OD MUNJE
1 | Demontaža i propisno zbrinjavanje postojeće dotrajale instalacije zaštite od munje, uključivo FeZn traku cca 200 m na ravnom krovu, kocke-nosače trake po krovu cca 200 kom, spoj sa limenim opšavom 10 kom, FeZn traku i postojeće nosače kao odvode cca 100 m, spoj sa olukom 10 kom i mehančke zaštite 12 kom. Obračun po kopmpletu. | kpl | 1 | 0
2 | Dobava i spajanje okruglog vodiča fi 8mm od aluminijske legure AlMgSi na nosače za ravni krov, cca 250 nosača, 30 križnih spojnica | m' | 300 | 0
3 | Dobava i spajanje okruglog vodiča fi 8mm od aluminijske legure AlMgSi na nosače za oluk fi 80-100 mm za profil fi 8 mm, cca 60 nosača | m' | 70 | 0
4 | Dobava i spajanje okruglog vodiča fi 8mm od aluminijske legure AlMgSi na zidne nosače za profil fi 8 mm sa priborom, cca 70 nosača | m' | 80 | 0
5 | Dobava stezaljki za lim i izvedba spajanja profila fi 8 mm na limeni opšav | kom | 30 | 0
6 | Dobava i polaganje FeZn trake min 25x4 mm. Obračun po m'. | m' | 50 | 0
7 | Dobava i montaža samostojećih krovnih hvataljki koje čine:
a | - PVC podnožje za betonski uteg od 10 kg | kom | 2 | 0
b | - betonski uteg 10 kg | kom | 2 | 0
c | - metalna hvataljka duljine 2,5 m, u podnožju promjera 16 mm sa navojem za ugradnju u betonsko podnožje | kom | 2 | 0
d | - izolorani nosač - učvrščivač hvataljke duljine najmanje 0,5 m sa obujmicom za profil fi8 s jedne strane i stezaljkom za učvršćenje na presavijeni limeni rub | kom | 2 | 0
8 | Dobava materijala i izvedba sanacije postojećih zemljovoda od FeZn trake - čišćenje postojeće FeZn trake i premazivanje bojom tipa korocink. Obračun po komadu. | kom | 7 | 0
9 | Dobava i montaža zaštite zemljovoda - U ili L profil visine 150 cm. Obračun po komadu. | kom | 13 | 0
10 | Dobava, polaganje i spajanje na postojeći uzemljivač i oluk Cu užeta 35 mm2 komplet sa završnim stopicama. Obračun po m'. | m' | 30 | 0
11 | Dobava i polaganje Cu užeta 16 mm2 komplet sa završnim stopicama za spoj metalnih ograda na uzemljivač i međusobno. prosječna duljina 2 m. Obračun po komadu. | kom | 5 | 0
12 | Pažljivi strojno - ručni iskop kanala dim. 0,8 x 0,3 m u raznim kategorijama terena radi pronalaska postojeće i polaganje nove FeZn trake, te zatrpavanje kanala po polaganju trake komplet sa otpremom viška materijala i finim uređenjem šire iskopima zahvaćene površine; komplet sa dobavom čiste zemlje u kanal po polaganju FeZn trake, nabijanje zemljem i finijeg materijala iz iskopa. Stavka previđa sve potrebne radnje i predradnje za izvestu iste. Obračun po m3 izvedene stavke. | m3 | 10 | 0
13 | Izrada šlica dim 5x10 cm između asfalta i fasade zgrade za polaganje Cu užeta, sa zatvaranjem betonom nakon polaganja užeta. Obračun po m' izvedenog šlica. | m' | 5 | 0
14 | Bušenje rupe min fi 12 mm u kamenom zidu debljine 30 cm, u razini sredine šlica iz prethodne stavke za prolaz Cu užeta. Obračun po komadu izbušene rupe. | kom | 1 | 0
15 | Izrada potrebnih Zapisnika o provedenom vizualnom pregledu sustava, ispitivanjima otpora uzemljivača, otpora rasprostiranja i međusobnih spojeva sustava i spojevima na metalne mase. | kpl | 1 | 0
16 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Sva dokumentacija se predaje u tri primjerka u papiru i dva digitalna (sheme u ACAD-u ostalo PDF). | kpl | 1 | 0
| UKUPNO SUSTAV ZA ZAŠTITU OD MUNJE |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| I RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
| II KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | 0
| III LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
| IV SUSTAV ZA ZAŠTITU OD MUNJE |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0

## Fasada
3. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA ZA IZRADU TOPLINSKE FASADE
RADOVA ZA IZRADU TOPLINSKE FASADE
I | RUŠENJA
Napomene:
a) | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.
1 | Visokotlačno pranje komplet fasade da se dobije čista i zdrava površina za daljnje radove. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0
2 | Demontaža i privremeno uklanjanje postojećih tv antena , satelitskih antena, nadzornih kamera, rasvjetnih tijela, krovnih ventilatora, vanjskih klima jedinica, kablova, streha, sušila za rublje, pločica kućnih brojeva, portafona, i sl. uređaja na vanjskim zidovima i krovu. Sve demontirane elemente potrebno je sigurno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika. Nakon izvedbe pročelja, upotrebljive demontirane elemente potrebno je ponovno montirati, a neupotrebljive dijelove odvesti na deponij ili predati investitoru. U stavku je uključeno otpajanje i ponovno spajanje svih vodova, uzemljenja i sl. Stavka također predviđa i postavljanje zračnih instalacija u bužir i ugradnju u toplinsku izolaciju. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0
3 | Ručno štemanje-otucanje produžne vapnene žbuke debljine cca 3 - 5 cm. Žbuku otući do nosive konstrukcije ne oštećujući osnovnu konstrukciju. U stavci predviđeno skidanje žbuke i sa špaleta prozora. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2 otučene žbuke. | m2 | 2100 | 0
4 | Pažljiva demontaža ventilacijske rešetke dim 80 x 80 na pročelju dvorane i ponovna montaža iste na metalni okvir. Stavka predviđa izradu metalnog okvira za ugradnju rešetke na novoizvedenu fasadu te ličenje rešetke bojom za metal, uključivo detaljan pregled, prema potrebi skidanje postojećih slojeva boje do zdrave osnove, brušenje, temeljni premaz, brušenje, završni premaz u minimalno 2 sloja. Tonovi boje prema izboru investitora. U stavci uračunati svi potrebni radovi za izvedbu stavke. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0
5 | Pažljiva demontaža vrata ormarića na pročelju građevine i ponovna montaža istog na metalni okvir. Stavka predviđa izradu metalnog okvira za ugradnju vrata na novoizvedenu fasadu. U stavci uračunati svi potrebni radovi za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
5.1 | vrata elektroormarića | kom | 1 | 0
5.2 | vrata HT ormarića | kom | 1 | 0
6 | Pažljiva demontaža i ponovna montaža nadstrešnice iznad ulaza u dvoranu na novoizvedenu fasadu. Stavka predviđa demontažu drvene konstrukcije te svih ostalih sastavnih dijelova (kanalica, limovi...), pregled te eventualna sanacija, skladištenje na gradilištu te ponovna montaža. Također predviđene sve potrebne radnje i predradnje, spojni materijali, vijci silikoniranja za izvedbu za izvedbu iste. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0
7 | Piljenje (skraćivanje) postojećih kamenih klupčica koje nije moguće "utopiti" u fasadu. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Stavka se izvodi prema nalogu Nadzornog inženjera upisom u građevinski dnevnik. Obračun po komadu. | kom | 25 | 0
8 | Odvoz viška materijala na gradsko odlagalište udaljeno do 20 km. Stavkom predviđen odvoz sve nastale šute tijekom izvođenja radova Koeficijent rastresitosti 1,30. Obračun po m3 . | m3 | 250 | 0
| UKUPNO RUŠENJA |  |  | 0
II | FASADERSKI RADOVI
1 | Dobava materijala i izrada reparaturnog morta na pozicijama gdje je otpala žbuka do vidljive armature. Stavka predviđa i čišćenje armature te obrada armature antikorozivnim premazom. Također predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2. | m2 | 100 | 0
2 | Izvedba ETICS sustava toplinske izolacije vanjskih zidova sa svim potrebnim predradnjama i pripremom podloge. Toplinska izolacija se izvodi mineralnom (kamenom) vunom u pločama (λ=0,035 W/mK, A1-d1), debljine 10 cm, 5 cm i 3 cm, s tankoslojnim polimer cementnim mortom debljine 0,5 cm nanesenim u dva sloja i armiranim staklenom alkalnootpornom mrežicom između slojeva.
Završni dekorativni sloj izvesti od tankoslojne silikatne žbuke debljine 3 mm u više tonova boje na prethodno impregniranu podlogu prema odabranom proizvođaču i tipu završnog sloja. Izbor završne žbuke, boje i tekstura žbuke po odabiru korisnika. Ploče mineralne (kamene) vune su lijepljene na podlogu i mehanički učvršćene plastičnim pričvrsnicama sa širokim glavama, sve prema preporuci proizvođača. Postojeće erte i kamene klupčice "utopiti" u fasadu.
U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i profili za pročelje, alu i/ili PVC kutnici (sa mrežicom), sokl profili, okapni profili, okapni profili na nadvojima otvora, ojačanja za rubove, otvore, uglove i dr., te brtvljenje spojeva pročelja i vanjske stolarije brtvom Sd=0,50.
Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeći materijale, alate i način izvođenja po tehnologiji proizvođača slojeva pročelja i prema projektu i detaljima. Obračun toplinske izolacije i završne žbuke je po m2 stvarno izvedene površine. Obrada špaleta mineralnom vunom d = 3 cm i završnim slojem ne obračunava se posebno (osim završno dekorativnog sloja širine 15 cm na pozicijama postojećih kamenih erti i kamenih klupčica koji se obračunava zasebno u m'), ali se fasadni otvori ne odbijaju od ukupne površine. Obračun po m2 po HRN.
2.1 | toplinska izolacija 10 cm, zidovi pročelja sukladno projektnoj dokumentaciji | m2 | 2000 | 0
2.2 | toplinska izolacija 5 cm, zidovi pročelja, istaci, betonski bangeri, podgledi i ostalo sukladno projektnoj dokumentaciji | m2 | 120 | 0
2.3 | završna žbuka širine 15 cm na pozicijama postojećih kamenih erti i kamenih klupčica | m' | 500 | 0
3 | Izvedba izolacije podnožja zgrade visine 60 cm izvan zemlje, postavom ploča od ekstrudiranog polistirena debljine 10 cm (λ=minimalno 0,035 W/mK, A1-d1), s tankoslojnom polimer cementnom žbukom debljine 0,5 cm armiranom staklenom alkalnootpornom mrežicom, te završnim vodoodbojnim slojem zaštitno dekorativne žbuke (izgled kulira) u granulaciji i boji po odabiru projektanta, vidljivi dio iznad zemlje. U cijenu su uključeni svi potrebni profili i okapi, te brtvene trake na spoju dijela zida izoliranog ekstrudiranim polistirenom i dijela zida izoliranog mineralnom (kamenom) vunom. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2. | m2 | 140 | 0
4 | Izvedba zaštitno dekorativne silikatne žbuke valjane teksture (zrno do 3.00 mm) u svemu prema uputama proizvođača na dijelu objekta gdje ne postavljamo toplinsku izolacijau (betonski okap dvorane). Izvedba u boji tona po želji investitora. Podlogu prethodno impregnirati i pripremiti sa polimerno-cementnim ljepilom u koje se utiskuje tekstilno-staklena mrežica alkalno otporna sa preklopima od 10 cm,koja se pregletava drugim slojem polimerno-cementnog ljepila prema uputama proizvođača, što je potrebno uključiti u cijenu. Obračun po m2. | m2 | 80 | 0
5 | Izvedba dilatacije zgrade i okna dizala postavom ploča od ekspandiranog polistirena EPS debljine 5 cm. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2. | m2 | 80 | 0
6 | Dobava i ugradnja fasadnih fiksnih aluminijskih ventilacijskih rešetki Ø 100 cm u boji prema odabiru Investitora. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0
7 | Nabava, doprema i polaganje oblutaka granulacije Ø 4,0-6,0 cm u širini od 40 cm, debljina sloja 10 cm uz rub podnožja zgrade. Obračun je po m2 položenog oblutka. | m2 | 80 | 0
| UKUPNO FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
III | BRAVARSKI RADOVI
Napomene:
a) | U cijeni svih čeličnih elemenata je i cinčanje i ličenej u boji pod odabiru projektanta
NADSTREŠNICE
1 | Izrada, dobava i montaža nadstrešnice od profila HEA 100. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po kg. | kg | 300 | 0
ČELIČNI NOSAČI KLIMA UREĐAJA
2 | Izrada, dobava i montaža nadstrešnice od profila HEA 100. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po kg. | kg | 200 | 0
ČELIČNO PROTUPOŽARNO STUBIŠTE
3 | NOSAČI I STUPOVI. Izrada, dobava i montaža nosivih profila podesta protupožarnog stubišta, iz čeličnih profila HEA 140 mm, dužine i nosivih profila krakova stubišta iz če profila HEA 140mm, te kvadratnih stupova dimenzija 100x100x4 mm. Uračunati izradu svih radioničkih nacrta, sav spojni materijal te rad na licu mjesta radi pripreme i montaže profila. Uključiti i sav potreban materijal i rad za sidrenje u postojeću AB konstrukciju. Obračun po kg. | kg | 1000 | 0
4 | STEPENICE. Izrada, dobava i montaža stepenica limom sa protukliznom strukturom (4mm+1mm). Stepenice tlocrtnih dim 30x110cm sa savinutim početkom i krajem stepenica (razvijena dubina dubina stepenice 36cm). Uračunati izradu svih radioničkih nacrta, sav spojni materijal te rad na licu mjesta radi pripreme i montaže profila. Obračun po komadu. | kom | 24 | 0
5 | PODESTI. Izrada, dobava i montaža podesta limom sa protukliznom strukturom (4mm+1mm). Podesti su tlocrtnih dimenzija 120x130 cm i 240x110 cm. Uračunati izradu svih radioničkih nacrta, sav spojni materijal te rad na licu mjesta radi pripreme i montaže profila. Obračun po m2 | m2 | 5 | 0
6 | OGRADA. Izrada, dobava i montaža ograde protupožarnog stubišta iz če profila i če mreže otvora 5x5 cm. Ograda se sastoji iz če profila 4x4cm H=110cm osno udaljeni 140 cm, če rukohvata promjera 4 cm i če mreže u okviru H=70cm. Uračunati izradu svih radioničkih nacrta, sav spojni materijal te rad na licu mjesta radi pripreme i montaže profila. Obračun po m1 ugrađene ograde. | m1 | 23 | 0
7 | Izrada, dobava i montaža nadstrešnica (3 komada) od polikarbonata debljine 10 mm. Nadstrešnice se postavljaju na profile HEA 100 (profili obračunati u zasebnoj stavci). Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2. | m2 | 15 | 0
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| I RUŠENJA |  |  | 0
| II FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
| III BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0

## grad-obr
4. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH
RADOVA ADAPTACIJE GRAĐEVINE
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomene:
Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sredstva, predradnje, vertikalni, horizontalni i ostali transporti, skele, rad na visini iznad 3,5 m, odvoz i sl. za izvedbu i sve drugo potrebno do gotovog rada. U pogledu detalja obavezno konzultirati nadzornu službu.
1 | Pažljiva demontaža postojećeg keramičkog sokla u prostorijama postojeće kuhinje i produženog boravka. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m1 demontiranog sokla. | m1 | 50 | 0
2 | Pažljiva demontaža postojećih parketarskih lajsni u postojećoj učionici razredne nastave (buduća blagovaona). Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m1 demontiranih parketarskih lajsni. | m1 | 40 | 0
3 | Pažljiva demontaža postojećih keramičkih pločica i svih slojeva poda do nosive konstrukcije u prostorijama postojeće kuhinje i produženog boravka. Stavka predviđa i čišćenje podloge te sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu stavke. Obračun po m2. | m2 | 70 | 0
4 | Pažljiva demontaža postojećeg parketa i svih slojeva poda do nosive konstrukcijeu u postojećoj učionici razredne nastave (buduća blagovaona). Stavka predviđa i čišćenje podloge te sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu stavke. Obračun po m2. | m2 | 60 | 0
5 | Rušenje dijela postojećeg stubišta i svih slojeva poda svih slojeva do nulte kote u podu hodnika. Predviđena dimenzije zahvata su 140 x 460 cm, u najvišoj visini h=100 cm. Stavka predviđa i čišćenje podloge te odvoz šute na gradsko odlagalište te sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu stavke. Obračun po paušalu. | paušal | 1 | 0
6 | Proširivanje postojećeg otvora ulaznih vrata na dimenzije cca. 200/245 cm u prostoriji buduće blagovaonice u zidu od kamena debljine d=50 cm radi ugradnje vrata i nadvoja istih. Nadvoj obračunat u zasebnoj stavci. Stavka predviđa sve potrebne radnje, predradnje, podupiranja i sli. za izvedbu iste. Obračun po kompletu izvedenog otvora. | kpl | 1 | 0
7 | Probijanje otvora dimenzije cca. 100/245 cm između prostorija buduće blagovaonice i buduće kuhinje u zidu od opeke debljine d=20 cm radi ugradnje vrata i nadvoja istih. Nadvoj obračunat u zasebnoj stavci. Stavka predviđa sve potrebne radnje, predradnje, podupiranja i sli. za izvedbu iste. Obračun po kompletu izvedenog otvora. | kpl | 1 | 0
8 | Probijanje otvora dimenzije cca. 220/130 cm. parapeta p= 90 cm između prostorija buduće blagovaonice i buduće kuhinje u zidu od opeke debljine d=20 cm radi ugradnje prozora i nadvoja istog. Nadvoj obračunat u zasebnoj stavci. Stavka predviđa sve potrebne radnje, predradnje, podupiranja i sli. za izvedbu iste. Obračun po kompletu izvedenog otvora. | kpl | 1 | 0
9 | Čišćenje dijela okoliša na u kojem je predviđeno izvođenje pristupne rampe. Stavkom predviđeno razbijanje betonskih korita te odvoz zemlje i ostalog materijala na gradilišni deponij. Obračun po kompletu izvedene stavke. | kpl | 1 | 0
| UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
II | GIPSKARTONSKI RADOVI
Napomene:
Za sve gipsarske radove neovisno o odabranom proizvođaču referentni su detalji i tehnički listovi.
1 | Izrada gipskartonskih pregradnih zidova u kuhinji građevine. Konstrukcija od tipskih pocinčanih profila 75 mm, na međurazmaku 62,5 cm, obloga dvostruka (unutarnja i vanjska vodootporna gipskartonska ploča namijenjena za vlažne prostore) obostrano ploče 2x12.5 mm, između ploča zvučna izolacija mineralna vuna debljine 75 mm, s minimalnim otporom strujanju zraka r>5 kPa s/m2.
Za sve gotovo, izvedeno prema detaljima odabranog sustava sa propisnom obradom svih spojeva ploča, na podu i na stropu, sa ugradnjom vertikalnih i horizontalnih čeličnih dovratnika od UA profila i otvora vratiju prema projektu.
| Svi rubovi se bandažiraju te se sve unutanje ploče 2x gletuju na rubovima i spojevima dok se vanjske ploče 2x gletuju uz međubrušenje sa prednje strane kao priprema za završni premaz ili postavu keramike. Stavka također predviđa bandažiranje svih spojeva sa ostalim zidovima. Obračun po m2 zida za sve gotovo (pov. vrata do 3 m2 se ne odbija, izrada i obrada otvora se ne obračunava posebno). Sve prema sustavu ugradnje proizvođača. | m2 | 55 | 0
2 | Izrada metalne ili drvene podkonstrukcije unutar gipskartonskog zida kao pojačanje tipske potkonstrukcije, a u svrhu pričvršćenja raznih elemanata na zid. Stavka se izvodi u dogovoru s nadzornim inženjerom. Obračun po kom. | kom | 4 | 0
| UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  | 0
III | ZIDARSKI RADOVI
Napomene:
Zidanje konstrukcije u objektu izvoditi u skladu sa "Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada". Svi ugrađeni materijali moraju biti atestirani. U cijeni svake stavke uključen sva dobava materijala, rad, transport i režija. Obračun gotovih radova po GN.
1 | Otucanje žbuke uključivo sa zidnim keramičkim pločicama te sva dotrajala žbuka u prosotriji postojeće kuhinje. Stavka se izvodi u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m2 otucane žbuke. | m2 | 22 | 0
2 | Otucanje dotrajale žbuke u novim postorijama kuhinje i blagovaone. Stavka se izvodi u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m2 otucane žbuke. | m2 | 100 | 0
3 | Žbukanje zidova na pozicijama otučene žbuke produžno cementnim mortom - grubo i fino. Debljina žbuke 1,5 - 2 cm. Uključene fašne, našpric M-10, gruba M-25 i fina žbuka M-10, sve u besprijekornoj ravnini. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m2. | m2 | 100 | 0
4 | Dobava i ugradnja gotovog montažnog nadvoja duljine l=240 cm za ugradnju na zid debljine d=50 cm za novu poziciju ulaznih vrata u blagovaonicu. U cijenu uključeno štemanje bočnih ležaja 20 cm šire od zidarskog otvora, podupiranje zida, ugradnja nadvoja i zapunjavanje betonom. Obračun po komadu ugrađenog nadvoja širine d=50 cm. | kom | 1 | 0
5 | Dobava i ugradnja gotovog montažnog nadvoja duljine l=360 cm za ugradnju na zid debljine d=20 cm za novu poziciju komunikacije blagovaonice i kuhinje. U cijenu uključeno štemanje bočnih ležaja 20 cm šire od zidarskog otvora, podupiranje zida, ugradnja nadvoja i zapunjavanje betonom. Obračun po komadu ugrađenog nadvoja širine d=20 cm. | kom | 1 | 0
6 | Žbukanje šliceva na probijenih otvora produžno cementnim mortom - grubo i fino. Debljina žbuke do poravnanja sa ostalim zidovima. Uključene fašne, našpric M-10, gruba M-25 i fina žbuka M-10, sve u besprijekornoj ravnini. Obračun po m1. |  |  | 0
a | šlic d = 20 cm | m1 | 20 | 0
b | šlic d = 50 cm | m1 | 10 | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
IV | IZOLATERSKI RADOVI
1 | Izrada horizontalne hidroizolacije podova budućih prostorija kuhinje, blagovaonice i produženog boravka te u dijelu srušenog stubišta sa jednom varenom trakom sa prethodnim premazom podloge hladnim bitumenskim osnovnim premazom za izvođenje hidroizolacija. Hidroizolaciju podignuti 30 cm na vanjske zidove građevine dok na unutarnje zidove hidroizolaciju podignuti do razine gotovog poda cca 15 cm. Ugradnja prema uputi proizvođača. Obračun po m2 izolirane plohe a potrebne više količine materijala zbog preklopa uračunati u jediničnu cijenu. | m2 | 170 | 0
2 | Dobava i postava podnih izolacijskih ploča od ekstrudiranog polistirena XPS d=2 cm u presjek podova budućih prostorija kuhinje, blagovaonice i produženog boravka te u dijelu srušenog stubišta. Obračun po m2. | m2 | 140 | 0
3 | Dobava i postava podnih izolacijskih ploča od ekspandiranog polistirena EPS d=5 cm u presjek podova budućih prostorija kuhinje, blagovaonice i produženog boravka te u dijelu srušenog stubišta. Obračun po m2. | m2 | 140 | 0
4 | Dobava i postava stropnih izolacijskih ploča od ekstrudiranog polistirena XPS d = 12 cm. Ploče se postavljaju na strop podruma kao izolacija grijanog i negrijanog prostora. Obračun po m2. | m2 | 30 | 0
5 | Izrada hidroizolacije poda i zidova okna dizala pod zemljom brzovezućim elastičnim cementnim mortom za hidroizolaciju i zaštitu betona. Obračun po m2. | m2 | 30 | 0
6 | Dobava materijala te izrada zvučne izolacije na zidovima i stropu sportske dvorane fleksibilnom poliuretanskom pjenon na bazi poliestera u pločama. Ploče karakteristika: debljina minimalno 50 mm, gustoća minimalno 30 kg/m3, toplinska provodljivost minimalno 0.035 kcal/Mh20°C, temperatura upotrebe: od -40 do +120°C. Obračun po m2 ugrađene zvučne izolacije. | m2 | 650 | 0
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
V | GLAZURE
1 | Izrada armiranog cementnog estriha (2200 kg/m3) u presjeku podova budućih prostorija kuhinje, blagovaonice i dijela hodnika debljine 5 cm (za završno oblaganje keramičkim pločicama). Estrih armirati sa armaturnim vlaknima. Uz zidne konstrukcije izvesti dilataciju stiroporom d=1 cm. Gornju plohu zaribati radi boljeg prijanjanja ljepila za završno oblaganje keramičkim pločicama. Obračun po m2. | m2 | 110 | 0
2 | Izrada armiranog cementnog estriha (2200 kg/m3) u presjeku podova budućih prostorija produženog boravka debljine 4 cm, sve pripremljeno za završno oblaganje prostorije parketom. Estrih armirati sa armaturnim vlaknima. Uz zidne konstrukcije izvesti dilataciju stiroporom d=1 cm. Obračun po m2. | m2 | 30 | 0
| UKUPNO GLAZURE |  |  | 0
VI | PARKETARSKI RADOVI
1 | Dobava i postava klasičnog parketa I klase ninimalne debljine 21 mm u novu učionicu produženog boravka (uzorak parketa na ovjeru Investitoru). Parket se postavlja punoplošnim ljepljenjem na podlogu. Stavka uključuje brušenje i lakiranje prema uputama proizvođača. Obračun po m2. | m2 | 30 | 0
2 | Dobava i postava kutnih lajsni. U cijeni stavke uračunato pričvršćenje lajsni u zid odnosno podlogu. Obračun po m1. | m1 | 30 | 0
| UKUPNO PARKETARSKI RADOVI |  |  | 0
VII | KERAMIČARSKI RADOVI
Napomene:
Opločenje podova keramičkim pločicama I. klase vršiti u tonu po izboru Investitora/korisnika. Obračun po stvarno izvedenim količinama. U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne koeficijente, dobavu i ugradbu materijala, izravnavanje podloge, fugiranje, zaštitu ugrađenih elemenata od oštećenja te čišćenje. Dizajn i način slaganja pločica određuje Investitor / korisnik.
1 | Opločenje podova prostorija blagovaonice i kuhinje sa pomoćnim prsotorijama prvoklasnim protukliznim keramičkim pločicama minimalnih dimenzija 30 x 30 cm - prema odabiru investitora. Pločice se postavljaju na keramičko ljepilo tako da fuga između pločica mora podudarati sa fugama postojećih keramičkih pločica. Obračun po m2 postavljenih pločica. | m2 | 100 | 0
2 | Opločenje zidnih površina keramičkim pločicama ''A klase'' po izboru korisnika. Postava u jednom od fleksibilnih građ.lijepila. Obračun po m2 uređene površine sa obradom sljubnica ili fuga vodootpornom fugen masom u boji korisnika. Visina postavljanja keramike h=220 cm. stavka predviđa i izradu prozorskih keramičke klupčica. | m2 | 200 | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
VIII | SOBOSLIKARSKI RADOVI
Napomene:
U svim stavkama je uključena sva potrebna dobava materijala te zaštita od oštećenja i onečišćenja prostora i ugrađene opreme.
1 | Bojanje novih gipskartonskih zidova kuhinje (iznad visine h = 220 cm) disperzivnim bojama u tonu prema izboru korisnika, u 2-3 sloja, sa svim potrebnim predradnjama i impregnacijom (gletanje spojeva novih GK zidova je uključeno u stavku izrade zidova). Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2. | m2 | 60 | 0
2 | Bojanje unutarnjih zidova i stropova disperzivnim bojama u 2 sloja u - boja prema odabiru investitora prostorija buduće kuhinje, blagovaonice i učionice produženog boravka sa svim predradnjama - punoplošno brušenje i punoplošno gletanje površina. Stavka predviđa i bojanje špaleta otvora. Sve u dogovoru sa Nadzornim inženjerom. Obračun po m2. | m2 | 350 | 0
| SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
IX | BRAVARSKI RADOVI
1 | Dobava materijala i izrada željezne ograde sa drvenim rukohvatom visine h=100 cm sve prema uzoru na postojeću ogradu. Ograda se ugrađuje kao nastavak postojeće ograde u prizemlju građevine. Obračun po m1. | m1 | 4 | 0
| BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| I RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
| II GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  | 0
| III ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
| IV IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
| V GLAZURE |  |  | 0
| VI PARKETARSKI RADOVI |  |  | 0
| VII KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
| VIII SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
| IX BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0

## arm bet
5. | TROŠKOVNIK BETONSKIH I
ARMIRANO-BETONSKIH RADOVA
I | ZEMLJANI RADOVI
1 | Strojni iskop terena za trakaste temelje požarnog tubišta i okna lifta, dubine iskopa različite 80 cm.
Pretpostavljena kategorija tla B i C u podjednakom omjeru.
U jediničnu cijenu uključen sav rad i materijal, kao i deponiranje iskopanog materijala, na gradilišni deponij radi ponovne ugradnje.
| Obračun po m3 | m3 | 15 | 0
2 | Dobava materijala i izrada nasipa od tucanika 0 - 32 mm u sloju od 20 cm ispod temeljne ploče dizala sa planiranjem i nabijanjem. Modul stišljivosti 40 MPa. Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 5 | 0
3 | Dobava materijala i izrada nasipa od tucanika 0 - 32 mm u sloju od 25 cm ispod podesta i rampe sa planiranjem i nabijanjem. Modul stišljivosti 20 MPa. Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 10 | 0
4 | Zatrpavanje okna dizala materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz potrebno vlaženje i nabijanje ručnim nabijačima. U nasip se ne ubacuju komadi kamena veći od 20 cm. Zbijenost treba biti min. Me = 40 MN/m2. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m3. | m3 | 2 | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
II | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
1 | Betoniranja temelja okna lifta debljine 60 cm vodonepropusnim betonom
Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje te potreban materijal, rad ljudi i strojeva.
a | obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 15 | 0
b | obračun po m2 upotrebljene glatke oplate. | m2 | 15 | 0
2 | Betoniranja zidova i ploče okna lifta debljine d=20 cm vodonepropusnim betonom
Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje te potreban materijal, rad ljudi i strojeva. Obračun po m² osnove.
Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje te potreban materijal, rad ljudi i strojeva.
a | obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 30 | 0
b | obračun po m2 upotrebljene glatke oplate. | m2 | 150 | 0
3 | Nabava, dobava, čišćenje, ispravljanje, savijanje, montaža, vezivanje armature od čelika B 500 B, bez obzira na profil i složenost.
| Obračun po kg ugrađene armature | kg | 4500 | 0
4 | Betoniranje ploče okna i strojarnice dizala betonom za pad debljine 4 - 6 cm armiranim armaturnom mrežom Q-131. Obračun po m2. | m2 | 12 | 0
5 | Izrada A.B. ploče debljine 10 cm betonom C25/30 na poziciji podesta i rampe na ulazu u građevinu. Betonsku ploču izvesti na čvrstoj podlozi i u padu sukladno projektnoj dokumentaciji. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Armatura obračunata u zasebnoj stavci. Obračun po m2. | m2 | 12 | 0
6 | Izrada A.B. ploče debljine 10 cm betonom C25/30 na poziciji rampe unutar građevine. Betonsku ploču izvesti na čvrstoj podlozi i u padu sukladno projektnoj dokumentaciji. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Armatura obračunata u zasebnoj stavci. Obračun po m2. | m2 | 3 | 0
7 | Dobava i ugradnja armaturnih mreža Q-335 za ugradnju u A.B. Ploču. Armaturne mreže se postavljaju u donju zonu sa preklopima od 30 cm. Obračun po kg. | kg | 550 | 0
| UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| I ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
| II BETONSKI I ARMIRANO - BETONSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0

## Lift
6. | TROŠKOVNIK RADOVA ZA UGRADNJU DIZALA
I | DIZALO
Napomene:
a) | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.
1 | Dobava, doprema i montaža hidrauličnog dizala prema osnovnim podacima iz tehničkog opisa. Stavkom također predviđeno: iskrcaj i transport sklopova dizala na gradilište, montaža i demontaža radnih platformi u voznom oknu dizala, izvedba izmjenične rasvjete voznog okna dizala, osiguranje tereta za tehnički pregled dizala, odvoz ambalaže dizala na gradski deponij, tehnički pregled dizala od stane ovlaštene institucije, te primopredaja izvedenih radova. Obračun po kompletu izvedene stavke. | kpl | 1 | 0
TEHNIČKI OPIS:
VRSTA DIZALA: OSOBNO DIZALO
Nosivost dizala : Q min. = 950 kg ili 14 osoba
Brzina vožnje: v min. = 0,31 m/s - frekvencijski regulirana
Broj stanica / ulaza : 3 stanice / 3 ulaza (pod kutem od 90°)
Vrsta upravljanja : mikroprocesorsko
U slučaju nestanka električne energije dizalo treba biti opremljeno UPS uređajem koji dovodi kabinu u najbližu stanicu, otvara vrata i isključuje se iz pogona
Signalizacija na postajama: optički signal potvrde prijema poziva, matrični pokazivač položaja kabine, optički pokazivač smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu, zvučni signal „ALARM“
Signalizacija u kabini: optički signal potvrde prijema poziva, matrični pokazivač položaja kabine, optički pokazivač smjera vožnje, optički i zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal “ALARM”, nužna protupanik rasvjeta
Instalacija: za suhi prostor
Dimenzije okna, kabine i strojarnice usklađene su sa projektnim rješenjem i naročito Projektom konstrukcije, te regulativom iz područja zaštite od požara, zaštite na radu, pristupačnosti invalidima i ostalog.
VOZNO OKNO:
izvedba : armirano-betonska
dimenzije : š = 2250 x d = 2050 mm
dubina jame : 1700 mm
nadvišenje : 3600 mm
VRATA VOZNOG OKNA:
vrsta: dvokrilna automatska teleskopska
dimenzije: š = 1000 mm x v = 2000 mm
izvedba : metalna
obloga : nehrđajući čelični INOX lim
dodatno : ojačani metalni prag za prijevoz tereta
posebnost : vatrootporna u trajanju 60 min. (razred vatrootpornosti EW60 prema EN81-58 ili jednakovrijedno)
KABINA DIZALA:
dimenzije: š = 1500 mm x d = 1500 mm x v = 2200 mm
izvedba: čelična konstrukcija
obloga stranica: nehrđajući čelični INOX lim
obloga stropa: nehrđajući čelični INOX lim
obloga poda: aluminijski rebrasti lim
rasvjeta: fluorescentna
sigurnosna rasvjeta: iz nezavisnog izvora
dodatna oprema: pozivna i upravljačka lamela postavljena u rasponu visine od 90 do 120 cm sa kontrastno izvedenom tipkovnicom, reljefno prepoznatljivih brojeva etaža i drugih informacija na Braille pismu; zaštitni bokobrani na svim stranicama kabine; ventilator; govorna veza
VRATA KABINE:
vrsta: dvokrilna automatska teleskopska
dimenzije: š = 1200 mm x v = 2000 mm
izvedba: metalna
obloga: nehrđajući čelični INOX lim
osiguranje: svjetlosna zavjesa
dodatno: ojačani metalni prag za prijevoz tereta
OKVIR KABINE:
za dizalo sa direktnim bočnim ovjesom, nosivosti min. 950 kg i brzinu vožnje min. 0,31 m/s
VODILICE KABINE:
svijetlo vučeni “T“ profili - minimalnih dimenzija 89x62x16 mm; konzole i pribor za učvršćenje vodilica kabine su specijalne izvedbe za prihvat horizontalnih sila
STROJARNICA:
dimenzije: š = 1300 mm x d = 2050 mm x v = 2300 mm
smještaj: pored voznog okna dizala u razini Prizemlja
| UKUPNO DIZALO |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJE RASVJ
Napomena uz troškovnik: Radovi predviđeni ovim troškovnikom moraju biti izvedeni u skladu sa važećim propisima, Hrvatskim normama, standardima, te pravilima struke i zanata.
U jedinične cijene pojedinih stavki, osim navadenih materijala i radova, uračunati i sve ostale sitnije materijale i radove u skladu sa važećim građevinskim normama, pripremne i završne radove na gradilištu (pripreme za početak radova, čišćenje otpadaka, popravke oštećenja koja nastanu kao poslijedica izvedbe javne rasvjete i sl.) i drugo do pune funkcionalnosti stavke.
Za sve nejasnoće kod izrade ponude ponuđač treba konzultirati nacrtni dio projekta, a ako ih ni tada nije otkonio treba se konsultirati sa projektantom.
U PONUDI OBAVEZNO NAVESTI TIP PROIZVODA I PROIZVOĐAČA ČIJI PROIZVOD SE NUDI. BEZ TOGA SMATRATI ĆE SE DA SE NUDI OPREMA IZ OPISA STAVKE, AKO JE NAVEDENA.
r.br. | Opis stavke | jedinica | količina |  | jedinična cijena | ukupna cijena
1. | ZAMJENA POSTOJEĆIH SVJETILJKI RADI POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
1.1. | Pažljivo otspajanje sa priključnih vodova različitih tipova svijetiljki ili visilica za rasvjetu sportske dvorane ili drugih radnih i pomoćnih prostorija montiranih na strop na visini oko 4-7 m, demontaža komplet sa pripadnim ovjesnim priborom koje se više neće koristiti te odvoz i odlaganje na otpad sukladno važećem pravilniku o zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada. Upotrebljive svjetiljke predati investitoru uz odgovarajući zapisnik. Krajeve otspojenih vodova zaštititi i izolirati do montaže novih svijetiljki. Radove na otspajanju i demontaži svijetiljki izvesti pri isključenoj i osiguranoj elektroinstalaciji. Svi radovi i drugi troškovi uračunati. | kom | 25 | a' |  | 0
1.2. | Pažljivo otspajanje sa priključnog voda stropnih i zidnih svijetiljki (plafonjera ili sličnih svijetiljki) montiranih na strop ili zid na visini od 2 do 4 m, demontaža te odvoz i odlaganje na otpad sukladno važećem pravilniku o zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada. Krajeve otspojenih vodova zaštititi i izolirati do montaže nove svijetiljke. Radove na otspajanju i demontaži svijetiljki izvesti pri isključenoj i osiguranoj elektroinstalaciji. Svi radovi i drugi troškovi uključeni. | kom | 20 | a' |  | 0
1.3. | Dobava nadžbuknih instalacionih kutija, montaža na strop na visini od 4 do 7 m na mjestu izvoda ranije skinutih svijetiljki a na koje se više neće montirati nove svijetiljke te spajanje i izoliranje krajeva voda u kutiji. | kom | 20 | a' |  | 0
Dobava navedenih ili odgovarajućih svijetiljki, montaža na opisani način te spoj na instalaciju. Uz fluorescentne svijetiljke uračunata isporuka cijevi T5 ……..W/840, a uz ostale svijetiljke odgovarajuće štedne žarulje ili druge navedene žarulje.
U slučaju nuđenja svijetiljke drugog tipa ili od drugog proizvođača u odnosu na opise is stavki potrebno je priložiti odgovarajuće proračune rasvjete kojim se dokazuje da nuđene svijetiljke postiže tražene parametre rasvjete. Bez navođenja tipova svjetiljki koji se nude smatrati će se da se nude svjetiljke iz opisa stavki.
1.4. | Nadgradna fluo svjetiljka kao tip Hyper 2x80W sa zaštitnom mrežom za zaštitu mehaničkih udaraca loptom, proizvođača "Eltor" Pazin ili jedakovrijedno :
…………………………………………………….
Montaža na strop visine do 7 m. Oznaka u projektu S1.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti :
- | fluo T5 cijevi 2x80W/840 4000K, 230V/50Hz sa elektronskom prigušnicom
- | kućište od čeličnog lima obojenog bijelom termoepoksidnom bojom, dimenzija cca 1532x238x110mm, stupanj zaštite IP65, IK09, sa nosačima za stropnu montažu
- | simetrični uskosnopni odsijač od oksidiranog i anodiziranog aluminija čistoće 99,85%
- | prozirni difuzor od kaljenog stakla
- | naponski konektor s tri kontakta za brzo spajanje
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-2; 2008 : Svjetiljke -- 2. dio: Posebni zahtjevi -- 1. poglavlje: Fiksne svjetiljke za opću uporabu (IEC 60598-2-1:1979+am1:1987; EN 60598-2-1:1989) ili jednakovrijedno
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-1:2015 : Svjetiljke - 1. dio (Opći zahtjevi i ispitivanja (IEC 60598-1:2014; EN 60598-1:2015) ili jednakovrijedno
- | rasvjetni efekt koji se dokazuje odgovarajućim proračunom rasvjete sukladno kriterijima definiranim projektom | kom | 8 | a' |  | 0
1.5. | Nadgradna fluo svjetiljka kao tip Perla 2x54W, proizvođača "Eltor" Pazin ili jednakovrijedno:
…………………………………………………….
Montaža na strop visine do 4 m. Oznaka u projektu S2.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti :
- | fluo T5 cijevi 2x54W/840 4000K, 230V/50Hz, sa elektronskom prigušnicom
- | kućište od čeličnog lima obojenog bijelom termoepoksidnom bojom, dimenzija cca 1250x180x70mm, stupanj zaštite IP40, IK07, za stropnu montažu
- | zaštitna opalna polikarbonatna kapa
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-2; 2008 : Svjetiljke -- 2. dio: Posebni zahtjevi -- 1. poglavlje: Fiksne svjetiljke za opću uporabu (IEC 60598-2-1:1979+am1:1987; EN 60598-2-1:1989) ili jednakovrijedno
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-1:2015 : Svjetiljke - 1. dio (Opći zahtjevi i ispitivanja (IEC 60598-1:2014; EN 60598-1:2015) ili jednakovrijedno
- | rasvjetni efekt koji se dokazuje odgovarajućim proračunom rasvjete sukladno kriterijima definiranim projektom | kom | 5 | a'
1.6. | Nadgradna vodonepropusna svjetiljka kao tip LVS 2x54W, proizvođača "Eltor" Pazin ili jednakovrijedno:
…………………………………………………….
Montaža na strop visine do 4 m. Oznaka u projektu S3.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti :
- | fluo T5 cijevi 2x54W/840 4000K, 230V/50Hz, sa elektronskom prigušnicom
- | kućište od poliestera ojačanog staklenim vlaknima, sa zaštitnom polikarbonatnom kapom, dimenzija cca 1263x140x100mm, stupanj zaštite IP66, IK08, za stropnu montažu
- | zaštitna opalna polikarbonatna kapa
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-2; 2008 : Svjetiljke -- 2. dio: Posebni zahtjevi -- 1. poglavlje: Fiksne svjetiljke za opću uporabu (IEC 60598-2-1:1979+am1:1987; EN 60598-2-1:1989) ili jednakovrijedno
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-1:2015 : Svjetiljke - 1. dio (Opći zahtjevi i ispitivanja (IEC 60598-1:2014; EN 60598-1:2015) ili jednakovrijedno
- | rasvjetni efekt koji se dokazuje odgovarajućim proračunom rasvjete sukladno kriterijima definiranim projektom | kom | 10 | a'
1.7. | Nadgradna svjetiljka kao tip Circolina 2x26W proizvođača "Eltor" Pazin ili jedankovrijedno:
…………………………………………………….
Montaža na zid visine do 4 m. Oznaka u projektu S4.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti :
- | Dulux D/E žarulje 2x26W/840 4000K, 230V/50Hz, sa elektronskom prigušnicom
- | kućište od samogasivog polikarbonata bijele boje, sa protublještećim opalnim difuzorom stupnja zaštite IP44, IK07, 230V/50Hz, dimenzija cca F380x100mm, za stropnu montažu
- | zaštitna opalna polikarbonatna kapa
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-2; 2008 : Svjetiljke -- 2. dio: Posebni zahtjevi -- 1. poglavlje: Fiksne svjetiljke za opću uporabu (IEC 60598-2-1:1979+am1:1987; EN 60598-2-1:1989) ili jednakovrijedno
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-1:2015 : Svjetiljke - 1. dio (Opći zahtjevi i ispitivanja (IEC 60598-1:2014; EN 60598-1:2015) ili jednakovrijedno
- | rasvjetni efekt koji se dokazuje odgovarajućim proračunom rasvjete sukladno kriterijima definiranim projektom | kom | 12 | a'
1.8. | Nadgradna vodonepropusna svjetiljka kao tip LVS 2x80Wproizvođača "Eltor" Pazin ili jednakovrijedno :
…………………………………………………….
Montaža na strop visine do 4 m. Oznaka u projektu S5.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti :
- | fluo T5 cijevi 2x80W/840 4000K, 230V/50Hz, sa elektronskom prigušnicom
- | kućište od poliestera ojačanog staklenim vlaknima, sa zaštitnom polikarbonatnom kapom, dimenzija cca 1565x140x100mm, stupanj zaštite IP66, IK08, za stropnu montažu
- | zaštitna opalna polikarbonatna kapa
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-2; 2008 : Svjetiljke -- 2. dio: Posebni zahtjevi -- 1. poglavlje: Fiksne svjetiljke za opću uporabu (IEC 60598-2-1:1979+am1:1987; EN 60598-2-1:1989) ili jednakovrijedno
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-1:2015 : Svjetiljke - 1. dio (Opći zahtjevi i ispitivanja (IEC 60598-1:2014; EN 60598-1:2015) ili jednakovrijedno
- | rasvjetni efekt koji se dokazuje odgovarajućim proračunom rasvjete sukladno kriterijima definiranim projektom | kom | 1 | a'
1.9. | Nadgradna svjetiljka kao tip LN LLL 2x28W proizvođača "Eltor" Pazin ili jednakovrijedno :
…………………………………………………….
Montaža na strop visine do 4 m. Oznaka u projektu S6.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti :
- | fluo T5 cijevi 2x28W/840 4000K, 230V/50Hz, sa elektronskom prigušnicom
- | kućište od čeličnog lima obojenog bijelom termoepoksidnom bojom, dimenzija cca 1253x300x90mm, stupanj zaštite IP20, IK07, za stropnu montažu
- | sjajni raster sa uzdužnim sjajnim preanodiziranim V lamelama čistoće 99,8%,
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-2; 2008 : Svjetiljke -- 2. dio: Posebni zahtjevi -- 1. poglavlje: Fiksne svjetiljke za opću uporabu (IEC 60598-2-1:1979+am1:1987; EN 60598-2-1:1989) ili jednakovrijedno
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-1:2015 : Svjetiljke - 1. dio (Opći zahtjevi i ispitivanja (IEC 60598-1:2014; EN 60598-1:2015) ili jednakovrijedno
- | rasvjetni efekt koji se dokazuje odgovarajućim proračunom rasvjete sukladno kriterijima definiranim projektom | kom | 4 | a'
1.10. | Nadgradna svjetiljka kao tip LN LLL 2x54W proizvođača "Eltor" Pazin ili jednakovrijedno :
…………………………………………………….
Montaža na strop visine do 4 m. Oznaka u projektu S7.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti :
- | fluo T5 cijevi 2x54W/840 4000K, 230V/50Hz, sa elektronskom prigušnicom
- | kućište od čeličnog lima obojenog bijelom termoepoksidnom bojom, dimenzija cca 1253x300x90mm, stupanj zaštite IP20, IK07, za stropnu montažu
- | sjajni raster sa uzdužnim sjajnim preanodiziranim V lamelama čistoće 99,8%,
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-2; 2008 : Svjetiljke -- 2. dio: Posebni zahtjevi -- 1. poglavlje: Fiksne svjetiljke za opću uporabu (IEC 60598-2-1:1979+am1:1987; EN 60598-2-1:1989) ili jednakovrijedno
- | usklađenost sa normom HRN EN 60598-1:2015 : Svjetiljke - 1. dio (Opći zahtjevi i ispitivanja (IEC 60598-1:2014; EN 60598-1:2015) ili jednakovrijedno
- | rasvjetni efekt koji se dokazuje odgovarajućim proračunom rasvjete sukladno kriterijima definiranim projektom | kom | 2 | a'
1.11. | Prekidači instalacioni, obični, nadžbukni, 10A/230V, komplet sa originalnom instalacionom kutijom i dekorativnim poklopcem od elektroplastike bijele boje. Montaža na zid. | kom | 4 | a'
1.12. | Dobava voda PP-Y-3x1,5 mm2 i polaganje po stropu ili zidu radi prilagodbe izvoda zatečene rasvjete položaju priključnih pozicija novih svijetiljki. Polaganje vršiti pomoću plastičnih kanalica koje se za zid pričvršćuju vijcima - ne ljepljenjem ! Svi radovi i matrijal (instalacione kanalice) uključeni. | m | 80 | a'
1.13. | Mjerenje jačine rasvjete u svim prostorijama u kojima se mijenjaju svjetiljke te ishođenje izvješća o mjerenju. | kom | 1 | a'
1.14. | Ispitivanje otpora izolacije svih vodova rasvjete, otpora petlje, i sva ostala ispitivanja koja se pokažu potrebnim na instalaciji rasvjete, te ishođenja izvješća o mjerenju, sve prema HRN HD 60364-6:2007 : Niskonaponske električne instalacije -- 6.dio: Provjeravanje (IEC 60364-6:2016, MOD; HD 60364-6:2007) ili jednakovrijedno. | kom | 1 | a'
| Ukupno : |  |  |  |  | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJA NAPAJANJA UREĐAJA PREMA STROJARSKOM PROJEKTU I PROJEKTU DIZALA
Dobava kabela i vodova i mješovito polaganje : podžbukno u iskopani šlic, u pregradne zidove od karton-gipsa, iznad spuštenog stropa, po zidu u instalacionim kanalicama koje se pričvršćuju za zid vijcima (ne lijepljenjem!) te na ostale tehnički prihvatljive načine. Svi radovi i matrijal te ostali troškovi uključeni (kopanje i zatvaranje šliceva, zidatska obrada zida grubom i finom žbukom, cijevi za polaganje voda u zid od karton - gipsa te kanalice za polaganje vodova po stropu ili zidu).
2.1. | FG7(0)R-5x10 mm2 | m | 150 | a' |  | 0
2.2. | FG7(0)R-5x6 mm2 | m | 70 | a' |  | 0
2.3. | FG7(0)R-5x4 mm2 | m | 70 | a' |  | 0
2.4. | FG7(0)R-3x1,5 mm2 | m | 400 | a' |  | 0
2.5. | Dobava isključnog tipkala u slučaju nužde 10A/230V, za vanjsku montažu nadžbukne izvedbe, montaža na zid te spoj na instalaciju. Tipkalo mora biti opremljeno metalnom pločicom sa natpisom "ISKLJUČIVANJE KOTLOVNIVCE U SLUČAJU OPASNOSTI". | kom | 2 | a' |  | 0
2.6. | Spajanje zidnih ventilatora i drugih elemenata strojarske instalacije na priključni vod presjeka 3x1,5 mm2 ili sličan, sve prema dogovoru sa serviserom strojarske opreme. | kom | 15 | a' |  | 0
2.7. | Pripomoć serviseru strojarske opreme kod spajanja i puštanje u rad opreme obuhvaćene strojarskim projektom. | sati | 8 | a' |  | 0
2.8. | Pripomoć serviseru dizala kod spajanja i puštanje u rad dizala. | sati | 8 | a' |  | 0
2.9. | Ispitivanje elektroinstalacije obuhvaćene ovim troškovnikom, te ishođenja izvješća o mjerenju, sve prema HRN HD 60364-6:2016 : Niskonaponske električne instalacije -- 6.dio: Provjeravanje (IEC 60364-6:2006, MOD; HD 60364-6:2007) ili jednakovrijedno.
- | otpor izolacije
- | neprekinutost zaštitnog voda u cijeloj instalaciji
- | zaštita od direktnog dodira djelova pod naponom (mehanička zaštita svih razdjelnika i ostalih djelova instalacije)
- | zaštite od indirektnog dodira djelova pod naponom
- | djelovanje isključnih tipkala | kompl | 1 | a’ |  | 0
| Ukupno : |  |  |  |  | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA
1. | ZAMJENA POSTOJEĆIH SVJETILJKI RADI POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI |  |  |  |  | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJA NAPAJANJA UREĐAJA PREMA STROJARSKOM PROJEKTU I PROJEKTU DIZALA |  |  |  |  | 0
| Ukupno : |  |  |  |  | 0

## TERMOTEHNIČKI RADOVI
OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
NAPOMENA: TROŠKOVNIK JE RAĐEN NA TEMELJU GLAVNOG PROJEKTA
1. | U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uk
-sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori , uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.)
-prateće elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.)
-izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije,
-prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom
pismenog izvješća,
puštanje u probni pogon,
podešavanje radnih parametara,
puštanje u funkcijski-trajni rad,
izradu primopredajne dokumentacije,
izradu projekta izvedenog stanja,
-kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu n
2. | Ponuditeljima se preporuča da prije podnošenja ponude temeljito pregledaju građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjene relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova.
3. | Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
4. | U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno
5. | U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
6. | Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno kra
7. | Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište
8. | Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
9. | Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati:
-Pozitivne hrvatske propise
-HRN norme ili jednakovrijedno
-DIN norme ili jednakovrijedno
-upute proizvođača opreme
Za svu opremu moguće je ponuditi "odgovarajuću" u svemu poštujući navedene tehničke karakteristike.
10. | u slučaju promjene opreme potrebno je izvršiti i priložiti kataloške podatke, karakteristike zamjenske opreme upisati u ponudbeni troškovnik, te po potrebi novi proračun cjevovoda i parametara rada potvrđen od ovlaštenog projektanta
A | TOPLOVODNO GRIJANJE
1 | KOTLOVNICA
DEMONTAŽNI RADOVI
Napomena: Stavke demontaže uključuju sav pomoćni materijal i opremu nužnu za demotnažu i iznošenje izvan kotlovnice, sav horizontalni i vertikalni transport te odvoz demontirane opreme i cjevovoda na deponiju ili na lokaciju koju odredi investitor do 10 km udaljenosti.
1 | Pražnjenje cjevovoda i opreme sustava grijanja :
kotlovnica, škola
|  | komplet | 1 | a' |  | 0
2 | DEMONTAŽE U KOTLOVNICI
Tijekom svih demontažnih aktivnosti u kotlovnici, posebno kod korištenja otvorenog plamena i procesa s iskrenjem, nužno je provoditi dodatne mjere zaštite od požara.
Sve aktivnosti s povećanm opasnosti od požara ne smije izvoditi djelatnik samostalno. Obavezna je pratnja ovlaštene i odgovorne osobe izvođača.
Posebne mjere su;
-radovi izvan redovnog radnog vremena ne mogu se izvoditi bez prisutnosti odgovorne osobe izvođača radova
-izvođenje radova treba organizirati samo s radnicima osposobljenim za siguran način rada
-osiguranje prisustva osposobljene osobe s protupožarnim aparatom,
-priprema radnog prostora za siguran rad (izmještanje rizičnih materijala i opreme)
- kontrola i provjera prostora prije napuštanja istoga
-boce tehničkih plinova treba držati izvan objekta, transportirati na pokretnim kolicima i u količinama potrebnim za odvijanje dnevno planiranih aktivnosti
-skladištenje boca tehničkih plinova i zapaljivog materijala nije dozvoljeno u objektu
Demontaža postojećih crpki , armature, cjevovoda, uz predhodno pražnjenje instalacije i odspajanje od elektrokabela, demontaža toplinske izolacije u Al plaštu. Ukupno 200 kg.
Demontaža postojeće crpke i sklopa zajedno sa pripadajućom armaturom ,
Demontaža cjevovoda u kotlovnici dimenzije NO32do NO 65,cca 10m.
| Stavka uključuje sav horizontalni i vertikalni transport materijala i opreme, predaju crpki i armature nvestitoru, te odvoz otpadnih cijevi i izolacije na deponij udaljenosti do 10 km. | kpl | 1 | a' |  | 0
3 | Demontaža RO elektroinstalacije sa svim kablovima u prostoru kotlovnice.
|  | kpl | 1 | a' |  | 0
4 | DEMONTAŽA RADIJATORA
Demontaža radijatora hodnika 0,2 i 1,12
radjatore pažljivo demontirati , označiti , pohraniti u blizini
te po završetku građevnih radova ponovno montirat
na iste pozicije
|  | kom | 9 | a' |  | 0
MONTAŽNI RADOVI
5 | Dobava i ugradnja novog kombiniranog razdj /sabirnika
prema nacrtu, sa izolacijom i nosačima
promjera DN100
| priključci : 2x (NO 65,NO50,NO40,NO32) man, temp, ispusti | kpl | 1 | a' |  | 0
6 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila kratke izvedbe komplet s protupritubnicama, brtvama i vijcima
| Dobava i ugradnja ventila DN 65NP16 | kom | 2 | a' |  | 0
| Dobava i ugradnja ventila DN 50NP16 | kom | 3 | a' |  | 0
| Dobava i ugradnja ventila DN 40NP16 | kom | 3 | a' |  | 0
7 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila navojne izvedbe komplet s holenderom, brtvama i fitinzima
| Dobava i ugradnja kuglastog ventila DN32 NP16 (1") | kom | 3 | a' |  | 0
| Dobava i ugradnja kuglastog ventila DN15 NP16(1/2") | kom | 4 | a' |  | 0
8 | Dobava i ugradnja ventila za balansiranje, komplet s protupritubnicama, brtvama i vijcima dimenzija, spojnim i brtvenim materijalom
| Dobava i ugradnja ventila DN 50NP16 | kom | 1 | a' |  | 0
| Dobava i ugradnja ventila DN 40NP16 | kom | 1 | a' |  | 0
9. | Dobava i ugradnja ventila za balansiranje, navojne izvedbe, komplet s holenderom, spojnim i brtvenim materijalom
| Dobava i ugradnja ventila DN32 NP16 | kom | 1 | a' |  | 0
10. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila, komplet s protupritubnicama, brtvama i vijcima
| Dobava i ugradnja ventila DN 50NP16 | kom | 1 | a' |  | 0
| Dobava i ugradnja ventila DN 40NP16 | kom | 1 | a' |  | 0
11. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila, komplet s navojnim priključcima, holenderom, spojnim i brtvenim materijalom.
| Dobava i ugradnja ventila DN32 NP16 | kom | 1 | a' |  | 0
12. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće komplet s protupritubnicama, brtvama i vijcima
| Dobava i ugradnja ventila DN 50NP16 | kom | 1 | a' |  | 0
| Dobava i ugradnja ventila DN 40NP16 | kom | 1 | a' |  | 0
13 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoče , komplet s navojnim priključcima, holenderom, spojnim i brtvenim materijalom.
| Dobava i ugradnja ventila DN32 NP16 | kom | 1 | a' |  | 0
14 | Dobava i ugradnja crnih bešavnih cijevi prema HRN.CB.221 ili jednakovrijedno, komplet sa spojnim pričvrsnim i konzolnim i ovjesnim materijalom. U cijenu su uključeni standardni cijevni lukovi, prema HRN.M.B6.821. ili jednakovrijedno, izrada čvrstih točaka instalacije kao i potrebnih kliznih oslonaca. Obračun po m' ugrađene
| NO 65 | m | 18 | a' |  | 0
| NO 50 | m | 9 | a' |  | 0
| NO 40 | m | 15 | a' |  | 0
| NO 32 | m | 20 | a' |  | 0
15 | Čišćenje i miniziranje cijevnog razvoda dvostrukim premazom temeljne raznobojne boje. | m² | 12 | a' |  | 0
16 | Izrada i dobava nosača cjevovoda, čvrstih i kliznih točaka, nosači, držači cjevovoda od kutnog i plosnatog željeza, sitni potrošni materijal, materijal za spajanje i zavrivanje cjevovoda.
Pričvrsni materijal i materijal za zavarivanje
|  | kg | 50 | a' |  | 0
17 | Prespajanje starih cjevovoda na novi razdjelnik/sabirnik, komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom
|  | kpl | 1 | a' |  | 0
18 | Izrada dobava i ugradnja odzračnog lonca volumena 2 lit od Č cijevi NO 100, komplet sa spojnom cijevi 1/2" dužine 3 m i navojnim kuglastim ventilom 1/2". Stavka uključuje i zaštitu sa dva premaza temeljnom bojom.
| Dobava i ugradnja odzračnog lonca V=2 lit | kom | 4 | a' |  | 0
19 | Dobava i ugradnja kolčaka 1/2" na čeličnim cijevima za temeparturne osjetnike. | kom | 8 | a' |  | 0
20 | Dobava i ugradnja manometra promjera 100 mm s priključkom 1/2" i manometarskom slavinom. Manometar je za radno područje od 0-6 bar | kom | 2 | a' |  | 0
21 | Dobava i ugradnja termometra s priključkom 1/2" . Termometar je za radno područje od 0-100 oC. | kom | 8 | a' |  | 0
22 | Dobava i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje 1/2" komplet s potrebnim kolčakom te brrtvenim materijalom | kom | 5 | a' |  | 0
23 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije od mineralne vune debljine 50 mm u oblozi od AL lima o,6 mm za cjevovode, komplet s spojnim pribororm i sl.
Izolacije treba imati certifikat za klasu negorivosti sukladno domaćim propisima.
| Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi | m² | 42 | a' |  | 0
Napomena: Postojeća kotlovska regulacija VIESSMANN se zadržava te ju je potrebno dopuniti elementima istog proizvođača
Dopuna postojeće kotlovske regulacije VIESSMANN
24 | VIESSMANN Vitotronic 200-H, tip HK3B
VIESSMANN Vitotronic 200-H, tip HK3B Regulacija kruga grijanja za tri kruga grijanja s mješačem i regulacijom temperature u spremniku Za priključivanje zasebnog motora mješača (pribor). Za krugove grijanja potrebna je proširena oprema ili motor mješača i osjetnik temperature polaznog voda (pribor). Jednostavno puštanje u pogon zahvaljujući funkciji Plug and Work, automatska funkcija za prilagođavanje vremenskih programa za zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku, automatsko podešavanje ljetnog/zimskog vremena, kontrolirano zagrijavanje estriha, adaptivna regulacija temperature u spremniku, optimirana regulacija podnog grijanja osjetnikom polaznog i povratnog voda na krugovima s mješačem, integrirani sustav dijagnoze i dojava skupne smetnje.
Karakteristike grijanja i vremenski intervali za krugove grijanja, zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku mogu se podešavati odvojeno. S osjetnikom vanjske temperature. Vanjski uređaji priključuju se preko sistemskog utikača Rast 5. Vitotronic 200-H sadrži: pogonsku sklopku, elektronički graničnik maksimalne temperature, prikaz pogona i smetnje, Optolink sučelje za laptop za izravno priključivanje osobnog računala s Vitosoftom 300 i izvadivi opslužni dio. Priključak za vanjsko prebacivanje pogonskog programa, otvaranje ili zatvaranje mješača. Jednostavno rukovanje preko grafičkog displeja s tekstualnim prikazom, velikim slovima i crno-bijelim prikazom jakog kontrasta te kontekstualnom pomoći.
Mogućnosti podešavanja pogonskih programa, zadanih vrijednosti, vremenskih programa i provjere temperatura, moguć prikaz potrošnje. Mogućnosti priključivanja putem LON BUS-a u spoju s komunikacijskim modulom LON (pribor) sa sljedećim komponentama: - Vitotronic 200 (tip GW1B, KW6B, HO1B, FO1, WO1B, KO1B, KO2B), - Vitotronic 300 (tip GW2B, GW4B), - Vitotronic 200-H (tip HK1B, HK3B) - Vitotronic 300-K (tip MW1B i MW2B) Proširenje funkcije EA1 (pribor) s analognim ulazom (0-10V) za zadavanje temperature polaznog voda kotla.
Tri digitalna ulaza za vanjsko uključivanje pogonskih programa, vanjsku blokadu s dojavama smetnje. Jedan digitalni ulaz ua aktiviranje crpke ili signalizaciju sniženog pogona grijanja kruga grijanja. Preko KM-BUS-a moguće je jednostavnije daljinsko nadziranje putem Vitocoma 100 (pribor). Preko LON-BUS-a (komunikacijski modul LON, pribor, mora se ugraditi) je putem Vitocoma 200 (pribor) i Vitodata 100 (pribor) moguće daljinsko nadziranje i upravljanje instalacijom grijanja. U spoju s Vitocomom 300 (pribor) i Vitodata 300 (dodatna oprema) dodatno je moguća daljinska parametrizacija. Pristup Vitodata-i moguć je preko osobnog računala s pretraživačem i internetom. Sposoban je za komunikaciju s nadređenim nadzornim sustavima preko LON-a i/ili uređaja Vitogate 200, tip EIB (pribor). Za zidnu montažu. Za ugradnju Vitotronica u razvodni ormar neophodan je montažni set (pribor). Kod: Z009463
|  | kpl | 1 | a' |  | 0
25 | Komunikacijski modul LON Elektronička tiskana pločica za ugradnju u Vitotronic 100 (tip GC1), 200 (tip GW1), 300 (tip GW2 i FW1) i 200-H.
Za razmjenu podataka s daljnjim regula­cijama kruga grijanja Vitotronic 200-H, 300-K i Vitocom 200/300. Kod: 7172173
|  | kom | 2 | a' |  | 0
27 | LON spojni vod za razmjenu podataka regulacija
| S utičnim spojnikom RJ45, duljine 7 m. Kod: 7143495 | kom | 1 | a' |  | 0
28 | Završni otpornik
Za završavanje sabirnice sustava na slobodnim je krajevima potrebno postaviti po jedan završni otpornik (2 komada).
| Kod: 7143497 | kom | 1 | a' |  | 0
29 | Uranjajući temperaturni osjetnik (NTC 10 kOhm)
| Za mjerenje temperature u uranjajućoj čahuri. S priključnim vodom (duljine 5,8 m) i utikačem. Kod: 7438702 | kom | 2 | a' |  | 0
30 | Uranjajuća čahura G1/2" x 100mm. Kod: 7816035 | kom | 2 | a' |  | 0
31 | Utični spojnik za crpku kruga grijanja Sistemski utikač Rast 5, 3-polni, 3 komada.
Kod: 7415056
|  | kom | 2 | a' |  | 0
32 | Utični spojnik za motor mješača Sistemski utikač Rast 5, 4-polni, 3 komada.
| Kod: 7415057 | kom | 2 | a' |  | 0
33 | Mješač 3 Jednosmjerno primješavanje za krugove grijanja. Miješa u smjeru polaznog voda grijanja. S prirubnicama.
Dozv. pogonski pretlak 6 bar (PN 6) Dozv. temperatura polaznog voda 110°C Priključak DN 50 kvs vrijednost (m3/h) 40,0. Kod: 9522483
|  | kom | 1 | a' |  | 0
34 | Mješač 3 Jednosmjerno primješavanje za krugove grijanja. Miješa u smjeru polaznog voda grijanja. S prirubnicama.
Dozv. pogonski pretlak 6 bar (PN 6) Dozv. temperatura polaznog voda 110°C Priključak DN 40 kvs vrijednost (m3/h) 26,0
|  | kom | 1 | a' |  | 0
35 | Motor mješača Za prirubničke mješače DN
40 i 50, bez voda.
| Kod: 9522487 | kom | 2 | a' |  | 0
36 | Mješač 3 Jednosmjerno primješavanje za krugove grijanja. Miješa u smjeru polaznog voda grijanja. Uvarni.
Dozv. pogonski pretlak 6 bar (PN 6) Dozv. temperatura polaznog voda 120°C Priključak DN 32 kvs vrijednost (m3/h) 18,5. Kod: 7002778
|  | kom | 1 | a' |  | 0
37 | Motor mješača za Viessmann mješač DN 20 do 50 i R 1/2 do R 1 1/4.
Za ožičenje od strane izvođača
kompatibilan sa upravljačem klima komore -napon U 24V
|  | kom | 1 | a' |  | 0
38 | Nalijegajući osjetnik temperature NTC
l=5800, 10kOhm
| Kod: 7426463 | kom | 1 | a' |  | 0
39 | Korektor grijanja za Dvoranu
| VITOTROL 200A | kom | 1 | a' |  | 0
PUMPE GRIJANJA
40 | GRIJANJE ŠKOLE
Dobava i ugradnja Premium visokoučinkovite crpke s mokrim rotorom za toplovodni sustav 90/70ºC, komplet s protuprirubnicama, vijcima i brtvama.
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI ): <=0,23 | kom | 1 | a' |  | 0
Kolicina protoka 7,00 m3/h
Visina dobave 7,00 m
Dop. radna temperatura (-10 °C ... +110 °C)85°C
Radni tlak/Nazivni tlak- 4bara /PN10
Vrsta struje-1~230V/50Hz ,
Potrošnja struje- P1 -0,012..0,31 kW
Vrsta zaštite- IP X4D
Cijevni priključak- DN 50 / PN6/10
41 | GRIJANJE DVORANE
Dobava i ugradnja Premium visokoučinkovite crpke s mokrim rotorom za toplovodni sustav 90/70ºC, komplet s protuprirubnicama, vijcima i brtvama.
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI ): <=0,23 | kom | 1 | a' |  | 0
Kolicina protoka 3,500 m3/h
Visina dobave 7,00 m
Dop. radna temperatura (-10 °C ... +110 °C)85°C
Radni tlak/Nazivni tlak- 4bara /PN10
Vrsta struje-1~230V/50Hz ,
Potrošnja struje- P1 -0,012..0,13 kW
Vrsta zaštite- IP X4D
Cijevni priključak- DN 40 / PN6/10
42 | GRIJANJE KLIMAKOMORE
Dobava i ugradnja Premium visokoučinkovite crpke s mokrim rotorom za toplovodni sustav 90/70ºC, komplet s protuprirubnicama, vijcima i brtvama.
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI ): <=0,23 | kom | 1 | a' |  | 0
Kolicina protoka 3,000 m3/h
Visina dobave 8,00 m
Dop. radna temperatura (-10 °C ... +110 °C)85°C
Radni tlak/Nazivni tlak- 4bara /PN10
Vrsta struje-1~230V/50Hz ,
Potrošnja struje- P1 -0,012..0,19 kW
Vrsta zaštite- IP X4D
Cijevni priključak- Rp 1 1/4 / PN10
43 | Tlačna proba instalacije grijanje prema tehničkom opisu, probni pogon instalacije, balansiranje sustava te izrada sheme spajanja izvedenog stanja
| Tlačna proba i probni pogon instalacije grijanja | kpl | 1 | a' |  | 0
OŽIČENJE KOTLOVNICE
44 | Dobava i montaža kanalica
| - PVC kanalica dim cca 40x40 | m | 20 | a' |  | 0
| - čelične kabelske police dim cca 50x35 | m | 20 | a' |  | 0
| gumena cijev"gujna"d16mm za zaštitu kablova | m | 30 | a' |  | 0
45 | Spajanje kabela obostrano, komplet sa montažom prešanih spojnica/ tuljaka/konektora, zaglavcima i potrebnim spojnim priborom:
| - kabel FG7OR 5x2,5 mm2 | m | 30 | a' |  | 0
| - kabel FG7OR 3x2,5 mm2 | m | 30 | a' |  | 0
| - kabel FG7OR 3x1,5 mm2 | m | 50 | a' |  | 0
| - Cu uže 35 mm2 za uzemljenje opreme | m | 10 | a' |  | 0
| - vodič p/f 10 mm2 za izjednačenje potencijala | m | 10 | a' |  | 0
46 | Dopuna postojeće regulacije u kotlovnici ugradnjom potrebnih elemenata i sklopnika u razvodnom ormaru, U stavku uključen spojni, pričvrsni i brtvenimaterijal, polaganje el.kabela, kabelske staze , te spajanje elemenata u polju do razvodnog ormara sa regulatorom. Provjera rada svih elemanata na ručnom/automatskom radu režima centralnog grijanja od strane ovlaštenog servisera, uz izdavanje ovjerenih zapisnika o rezultatima ispitivanja.
|  | kpl | 1 | a' |  | 0
47 | Puštanje u pogon instalirane opreme sa strane ovlaštenog servisera, funkcionalna proba kompletne instalacije grijanja škole, uz izradu mjernih lista i sa zapisnikom o puštanju u pogon . Obuka osoblja investitora za korištenje ugrađene opreme te izrada uputstava za rad i rukovanje instaliranom opremom.
Puštanje u pogon instalirane opreme i obuka osoblja investitora, priprema dokumentacije za tehnički pregled
uključena sva dokumentacija za tehnički pregled
NAPOMENA: nakon spajanja radijatora i komore
|  | kpl | 1 | a' |  | 0
48 | Transportno manipulativni troškovi, organizacija radilišta, sitni potrošni materijal koji nije posabno specificiran,a potreban je za montažu, te osiguranje radilišta. | kpl | 1 | a' |  | 0
49 | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja,
Svi potrebni atesti i ispitivanja za tehn. pregled
|  | kompl. | 1 | a' |  | 0
A.1. | UKUPNO KOTLOVNICA |  |  |  |  | 0
A.2. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA
1. | Demontaža radijatora hodnika
pažljiva demontaža ljevanoželjeznih radijatora
pohrana u blizini pozicije i ponovna montaža nakon završetka građ. radova
potopljene radijatore pažljivo prazniti u posudu
ispiranje radijatora vodom
|  | kom | 10 | a' |  | 0
2 | Otpajanje postojećih radijatora i demontaža ventila
|  | kom | 35 | a' |  | 0
3 | Dobava i ugradnja termostatskih ventila
| Termostatski ventil sa prednamještanjem | kom | 49 | a' |  | 0
DN 15 ravni, ,DN 15 kutni,
Priključak grijaćeg tijela konično brtvljen.
Univerzalna izvedba s posebnim kolčakom
za navojnu cijev i priključak steznim kompletom.
NAPOMENA : prije narudžbe obavezno kontrolirati tip ventila
4 | Dobava i ugradnja povratnog ventila
| DN 15, | kom | 49 | a' |  | 0
Priključak grijaćeg tijela konično brtvljen.
Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem 3/4.
NAPOMENA : prije narudžbe obavezno kontrolirati tip ventila
5 | Dobava i ugradnja termostatskih glava
| Radijatorska termostatska glava robusne izvedbe protiv vandalizma, krađe i neovlaštenog upravljanja; izrađena prema EN 215 ili jednakovrijedno, tekućinski osjetnik, područje namještanja 6- 28 ᴼC, zaštita od smrzavanja namjestiva na 6 ᴼC. Montaža i demontaža moguća samo pomoću uređaja za izvlačenje i ključa koji se posebno naručuju. Namještanje željene temperature napravom za deblokadu koji je sadržan u isporuci. Pokazivač namještanja ostaje pokriven u položaju blokade. | kom | 49 | a' |  | 0
6 | alat za otkočenje zaštite glave Sadržan je u isporuci termostatske glave
|  | kom | 3 | a' |  | 0
7 | alat za pritezanje glave Posebno se naručuje
|  | kom | 3 | a' |  | 0
8 | ključ imbus SW2 Za termostatske glave Posebno se naručuje
|  | kom | 3 | a' |  | 0
NOVI RADIJATORI
PROSTOR UČ.INFORMATIKE , LOGOPED , garderoba
9 | Dobava i ugradnja radijatora
Ugradnja Aluminijskih radijatora, s ugrađenim radijatorskim ventilom za dvocjevno grijanje , nosačima za ugradnju na zid, čepovima za odzračivanje i pražnjenje,uključen priključni set za č.c. NO15
- komplet sa svim spojnim elementima
| visina 800 -12rebra | kom | 2 | a' |  | 0
| visina 800 -6 rebra | kom | 2 | a' |  | 0
10 | Dobava i ugradnja crnih bešavnih cijevi prema HRN.CB.221 ili jednakovrijedno, komplet sa spojnim pričvrsnim i konzolnim i ovjesnim materijalom. U cijenu su uključeni standardni cijevni lukovi, prema HRN.M.B6.821. ili jednakovrijedno, izrada čvrstih točaka instalacije kao i potrebnih kliznih oslonaca. Obračun po m' ugrađene
uključeno spajanje na postojeću staru instalaciju
| NO 20 | m | 2 | a' |  | 0
| NO 15 | m | 20 | a' |  | 0
11 | Priprema spoja na staroj instalaciji , prilagodba
spajanje novog cjevovoda za radijatore
|  | kpl | 4 | a' |  | 0
12 | Čišćenje i miniziranje cijevnog razvoda premazom temeljne raznobojne boje I dvostruki premaz završne bijele boje. | m² | 8 | a' |  | 0
A.2. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA |  |  |  |  | 0
B | KLIMATIZACIJA ŠKOLE
B.1. GRIJANJE I HLAĐENJE KOMORE
1. | Zrakom hlađena VRF (Variable Refrigerant Flow) jedinica za vanjsku ili unutarnju ugradnju u izvedbi dizalice topline sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem. Maksimalna dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jednice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 165 m. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m uz ograničenja prema uputama proizvođača.
Maksimalno dozvoljena udaljenost od prve račve (refnet jointa) do zadnje unutarnje jedinice spojene na navedenu vanjsku jedinicu iznosi 40 metara. Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 50 kW jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, a veće u izvedbi sastavljene od dva ili tri modula. Svi moduli imaju istu visinu i istu dubinu što omogućuje jednostavnu instalaciju u redovima.
Izmjenjivač topline: Visoko učinkovit kondenzator / isparivač optimiziran je za rad sa R410A. Kompaktna konstrukcija protusmjernog izmjenjivača sa HI-X bakrenim cijevima zahtjeva minimalnu količinu rashladnog medija u sustavu. Aluminijske lamele kondenzatora / isparivača na vanjskoj jedinici su zaštićene specijalnim plastičnim premazom protiv korozije, slane atmosfere, kiselih kiša i sl. u svrhu produženja vijeka trajanja.
Ventilator: Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 30/60 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju. Moduli do 45kW imaju jedan aksijalni ventilator, dok modul od 50 kW imaju dva. Lopatice ventilatora su posebno projektirane za tihi rad i prilagođene radu pri djelomičnom opterećenju sustava. Zrak se uzima sa bočnih strana vanjske jedinice, a izbacuje vertikalno prema gore kroz zaštitnu rešetku.
Kompresor: zvučno izolirani G-tip hermetički scroll kompresori sa ugrađenim motorom optimizirani za rad sa R410A. Sve zaštitne funkcije kao kontrola povrata ulja, zagrijavanje, elektro i termička zaštita su kontrolirane preko mikroprocesorskog regulatora. Rashladni krug: Jedinice rade sa rashladnim medijem R410A. Rashladni krug uključuje sakupljač, filter i separator ulja. Četveroputni (changeover) ventil za prekretanje rada grijanje / hlađenje i za uključivanje defrost ciklusa rada.
Jedinice su vakumirane i prednapunjene rashladnim medijem. Jedinice ne zahtjevaju instalaciju dodatne cijevi za izjednačenje tlaka ulja. Regulacija: ugrađeni su presostati visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature rashladnog medija, temperature ulja, temperature izmjenjivača i vanjske temperature. Jedinica je opremljena on/off ventilima na parnoj i tekućinskoj fazi i servisnim ventilima. Sve funkcije su upravljane preko ugrađenog mikroprocesora.
Mikroprocesor: osnovne funkcije su kontinuirana regulacija učinka kompresora, izjednačavanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili prekida napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem komunikacijske veze M Net. Individualno podesive funkcije: Low - Noise operation - rad sa smanjenim kapacitetom u svrhu snižavanja buke u određeno vrijeme, noćni režim rada (dva stupnja); i-Demand - funkcija koja omogućava ograničavanje maksimalne priključne snage u svrhu limitiranja potrošnje u kritičnom razdoblju (tzv. pik).
Samoispitivanje vanjskih i unutarnjih jedinica putem M Net mreže preko dodatnog servisnog alata MN tool je dostupno. Jedinice su opremljene funkcijom očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici putem servisnog alata.
Vanjska jedinica tehničkih karakteristika: Nazivni učin hlađenja: 28,0 kW Nazivni učin grijanja: 31,5kW Kompresor: Inverter scroll hermetic, Nel=6,8kW min.Koeficijent energetske učinkovitosti EER: 4,06 min.Koeficijent energetske učinkovitosti COP: 4.29 Razina zvučnog tlaka: 59 dB Razina zvučne snage: 78 dB Protok zraka: 10500 m³/h Dimenzije (v/š/d): 1710 x 920 x 740 mm Težina: 199 kg Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø22,2 (7/8) mm(") - tekuća faza: ø9,52 (3/8) mm(") Područje rada: - režim hlađenja: -5°C do +52°C - režim grijanja: -20°C do +15,5°C Napajanje: 400 V - 3 f - 50 Hz Medij: R410A
|  | komplet | 1 | a' |  | 0
2. | Glavna upravljačka jedinica za elektronsku regulaciju i vezu sa VRF vanjskom jedinicom, ekpanzijskim ventilom u kompletu s PMV ventilom (impulsni motorni ventil) spaja se na instalaciju prema uputama proizvođača - maksimalno 5m udaljenosti od DX isparivača / kondenzatora. - kontrola temperature istrujavanja zraka u prostor. Isporučuje se u kompletu s temperaturnim osjetnicima za freon i zrak. Spaja se na instalaciju prema uputama proizvođača.
karakteristika: Qhl= 22,4-28,0 kW Qg= 25,0-31,5 kW Dozvoljeni izmjenjivač za: 3750-7100 m³/h Težina 5 kg Dimenzije : ŠxVxD: 328x378x104 mm Medij: ekološki plin R410A Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 9,52 / 22,22 mm )
|  | kom | 1 | a' |  | 0
3. | Multifunkcionalni daljinski žičani upravljač, sa kontrolom uključivanja/isključivanja, režima rada, smjera istrujavanja, podešavanja temperature u prostoru, brzine ventilatora, LCD zaslonom, te 24-satnim timerom.
|  | kom | 1 | a' |  | 0
4. | Spojni kabel za prebacivanje iz režima hlađenja i grijanja
|  | kom | 1 | a' |  | 0
5. | Dobava bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1 ili jednakovrijedno. Slijedećih dimezija:
Polaganje cijevi pod strop i u zid.
Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama.
Stavka uključuje električne kabele za spoj između unutarnje i vanjske jedinice.
| ø 9,52 mm | m | 10 | a' |  | 0
| ø 22,2 mm | m | 10 | a' |  | 0
B.1. | KLIMATIZACIJA KOMORA |  |  |  |  | 0
B.2. GRIJANJE I HLAĐENJE - DVORANA
6. | Zrakom hlađena VRF (Variable Refrigerant Flow) jedinica za vanjsku ili unutarnju ugradnju u izvedbi dizalice topline sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem. Maksimalna dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 300 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jednice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 150 m. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 50 m uz ograničenja prema uputama proizvođača.
Maksimalno dozvoljena udaljenost od prve račve (refnet jointa) do zadnje unutarnje jedinice spojene na navedenu vanjsku jedinicu iznosi 30 metara. Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju.
Izmjenjivač topline: Visoko učinkovit kondenzator / isparivač optimiziran je za rad sa R410A. Kompaktna konstrukcija protusmjernog izmjenjivača sa HI-X bakrenim cijevima zahtjeva minimalnu količinu rashladnog medija u sustavu. Aluminijske lamele kondenzatora / isparivača na vanjskoj jedinici su zaštićene specijalnim plastičnim premazom protiv korozije, slane atmosfere, kiselih kiša i sl. u svrhu produženja vijeka trajanja.
Ventilator: Lopatice ventilatora su posebno projektirane za tihi rad i prilagođene radu pri djelomičnom opterećenju sustava. Zrak se uzima sa bočne i stražnje strane vanjske jedinice, a izbacuje horizontalno prema naprijed kroz zaštitnu rešetku.
Kompresor: zvučno izolirani G-tip hermetički scroll kompresori sa ugrađenim motorom optimizirani za rad sa R410A. Sve zaštitne funkcije kao kontrola povrata ulja, zagrijavanje, elektro i termička zaštita su kontrolirane preko mikroprocesorskog regulatora. Rashladni krug: Jedinice rade sa rashladnim medijem R410A. Rashladni krug uključuje sakupljač, filter i separator ulja. Četveroputni (changeover) ventil za prekretanje rada grijanje / hlađenje i za uključivanje defrost ciklusa rada.
Jedinice su vakumirane i prednapunjene rashladnim medijem. Regulacija: ugrađeni su presostati visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature rashladnog medija, temperature ulja, temperature izmjenjivača i vanjske temperature. Jedinica je opremljena on/off ventilima na parnoj i tekućinskoj fazi i servisnim ventilima. Sve funkcije su upravljane preko ugrađenog mikroprocesora.
Mikroprocesor: osnovne funkcije su kontinuirana regulacija učinka kompresora, izjednačavanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili prekida napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem komunikacijske veze M Net. Individualno podesive funkcije: Low - Noise operation - rad sa smanjenim kapacitetom u svrhu snižavanja buke u određeno vrijeme, noćni režim rada (dva stupnja); i-Demand - funkcija koja omogućava ograničavanje maksimalne priključne snage u svrhu limitiranja potrošnje u kritičnom razdoblju (tzv. pik).
Samoispitivanje vanjskih i unutarnjih jedinica putem M Net mreže preko dodatnog servisnog alata MN tool je dostupno. Jedinice su opremljene funkcijom očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici putem servisnog alata.
Vanjska jedinica tehničkih karakteristika: Nazivni učin hlađenja: 15,5 kW Nazivni učin grijanja: 18,0 kW Kompresor: Inverter scroll hermetic, Nel=3,9 kW min. Koeficijent energetske učinkovitosti EER: 3,43 min.Koeficijent energetske učinkovitosti COP: 4,03 Razina zvučnog tlaka: 51 dB Protok zraka: 6600 m³/h Dimenzije (v/š/d): 1338 x 1050 x 330 mm Težina: 125 kg Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø15,88 (5/8) mm(") - tekuća faza: ø9,52 (3/8) mm(") Područje rada: - režim hlađenja: -5°C do +46°C - režim grijanja: -20°C do +15,5°C Napajanje: 400 V - 3f - 50 Hz Medij: R410A
|  | kom | 1 | a' |  | 0
7. | Dobava rekuperatora topline s DX izmjenjivačem topline sa 100 % izmjenom dobavnog i povratnog zraka, za montažu u međuprostor stropa
Rekuperator topline s DX-izmjenjivačem topline sa propusnom folijom za ovlaživanje karakteristika : Učinak hlađenja/grijanja: 11,7 / 6,18 kW Protok zraka ; 1000 m³/h El. priključak; 1~220 V / 50Hz / 365 W Zvučni tlak : 38/39 dB(A) Maksimalni vanjski statički tlak : 135 Pa Dimenzije Š x D x V : 1231/ 1580 / 398 mm Zračni filter: sintetički filter Učinak ovlaživanja: 5,4 kg/h Priključak zraka; ø 254 mm Težina : 92 kg Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 9,52 / 15,88 mm )
|  | kom | 2 | a' |  | 0
8. | Multifunkcionalni daljinski žičani upravljač, sa kontrolom uključivanja/isključivanja, režima rada, smjera istrujavanja, podešavanja temperature u prostoru, brzine ventilatora, LCD zaslonom, te 24-satnim timerom.
|  | kom | 1 | a' |  | 0
9. | Dobava komplet bakrenih prelaznih fazonski razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izolirani izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m= 10000, za spoj unutarnjih i vanjske jedinice.
|  | kom | 1 | a' |  | 0
10. | Dobava bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1 ili jednakovrijedno. Slijedećih dimezija:
Polaganje cijevi pod strop i u zid.
Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama.
Stavka uključuje električne kabele za spoj između unutarnje i vanjske jedinice.
| ø 9,52 mm | m | 25 | a' |  | 0
| ø 15,88 mm | m | 25 | a' |  | 0
B2 | KLIMATIZACIJA DVORANA |  |  |  |  | 0
B.3. GRIJANJE I HLAĐENJE - UČIONICE
11. | Zrakom hlađena VRF (Variable Refrigerant Flow) jedinica za vanjsku ili unutarnju ugradnju u izvedbi dizalice topline sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem. Maksimalna dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jednice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 165 m. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m uz ograničenja prema uputama proizvođača.
Maksimalno dozvoljena udaljenost od prve račve (refnet jointa) do zadnje unutarnje jedinice spojene na navedenu vanjsku jedinicu iznosi 40 metara. Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 50 kW jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, a veće u izvedbi sastavljene od dva ili tri modula. Svi moduli imaju istu visinu i istu dubinu što omogućuje jednostavnu instalaciju u redovima.
Izmjenjivač topline: Visoko učinkovit kondenzator / isparivač optimiziran je za rad sa R410A. Kompaktna konstrukcija protusmjernog izmjenjivača sa HI-X bakrenim cijevima zahtjeva minimalnu količinu rashladnog medija u sustavu. Aluminijske lamele kondenzatora / isparivača na vanjskoj jedinici su zaštićene specijalnim plastičnim premazom protiv korozije, slane atmosfere, kiselih kiša i sl. u svrhu produženja vijeka trajanja.
Ventilator: Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 30/60 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju. Moduli do 45kW imaju jedan aksijalni ventilator, dok modul od 50 kW imaju dva. Lopatice ventilatora su posebno projektirane za tihi rad i prilagođene radu pri djelomičnom opterećenju sustava. Zrak se uzima sa bočnih strana vanjske jedinice, a izbacuje vertikalno prema gore kroz zaštitnu rešetku.
Kompresor: zvučno izolirani G-tip hermetički scroll kompresori sa ugrađenim motorom optimizirani za rad sa R410A. Sve zaštitne funkcije kao kontrola povrata ulja, zagrijavanje, elektro i termička zaštita su kontrolirane preko mikroprocesorskog regulatora. Rashladni krug: Jedinice rade sa rashladnim medijem R410A. Rashladni krug uključuje sakupljač, filter i separator ulja. Četveroputni (changeover) ventil za prekretanje rada grijanje / hlađenje i za uključivanje defrost ciklusa rada.
Jedinice su vakumirane i prednapunjene rashladnim medijem. Jedinice ne zahtjevaju instalaciju dodatne cijevi za izjednačenje tlaka ulja. Regulacija: ugrađeni su presostati visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature rashladnog medija, temperature ulja, temperature izmjenjivača i vanjske temperature. Jedinica je opremljena on/off ventilima na parnoj i tekućinskoj fazi i servisnim ventilima. Sve funkcije su upravljane preko ugrađenog mikroprocesora.
Mikroprocesor: osnovne funkcije su kontinuirana regulacija učinka kompresora, izjednačavanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili prekida napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem komunikacijske veze M Net. Individualno podesive funkcije: Low - Noise operation - rad sa smanjenim kapacitetom u svrhu snižavanja buke u određeno vrijeme, noćni režim rada (dva stupnja); i-Demand - funkcija koja omogućava ograničavanje maksimalne priključne snage u svrhu limitiranja potrošnje u kritičnom razdoblju (tzv. pik).
Samoispitivanje vanjskih i unutarnjih jedinica putem M Net mreže preko dodatnog servisnog alata MN tool je dostupno. Jedinice su opremljene funkcijom očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici putem servisnog alata.
Vanjska jedinica tehničkih karakteristika: Nazivni učin hlađenja: 40,0 kW Nazivni učin grijanja: 45,0 kW Kompresor: Inverter scroll hermetic, Nel=9,9 kW Koeficijent energetske učinkovitosti EER: 3,42 Koeficijent energetske učinkovitosti COP: 4,04 Razina zvučnog tlaka: 61 dB Razina zvučne snage: 80 dB Protok zraka: 12600 m³/h Dimenzije (v/š/d): 1710 x 1220 x 740 mm Težina: 251 kg Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø28,58 (1 1/8) mm(") - tekuća faza: ø12,7 (1/2) mm(") Područje rada: - režim hlađenja: -5°C do +52°C - režim grijanja: -20°C do +15,5°C Napajanje: 400 V - 3 f - 50 Hz Medij: R410A
|  | kom | 1 | a' |  | 0
12. | Dobava unutrašnjih klima jedinica za montažu pod strop podstropnog tipa, s mikroprocerskom regulacionom automatikom
podstropna jedinica karakteristika: Qhl= 4,5 kW Qg= 5,0 kW Snaga el. priključka : 90 W Kol. zraka: 600/660/720/780 m³/h Težina 24 kg Nivo zvučnog tlaka: 29/32/34/36 dB Dimenzije : ŠxVxD: 960x230x680 mm Medij: ekološki plin R410A Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 6,4 / 12,7 mm )
|  | kom | 3 | a' |  | 0
13. | Dobava unutrašnjih klima jedinica za montažu na zid zidnog tipa, s mikroprocerskom regulacionom automatikom
zidna jedinica karakteristika: Qhl=1,7 kW Qg= 1,9 kW Snaga el. priključka : 17 W Kol. zraka: 294/300/312/318 m³/h Težina 10 kg Nivo zvučnog tlaka: 29/31/32/33 dB Dimenzije : ŠxVxD: 815x295x225 mm Medij: ekološki plin R410A Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 6,4 / 12,7 mm )
|  | kom | 1 | a' |  | 0
14. | Dobava unutrašnjih klima jedinica za montažu na zid zidnog tipa, s mikroprocerskom regulacionom automatikom
zidna jedinica karakteristika: Qhl=2,2 kW Qg= 2,5 kW Snaga el. priključka : 17 W Kol. zraka: 294/312/336/354 m³/h Težina 10 kg Nivo zvučnog tlaka: 29/31/34/36 dB Dimenzije : ŠxVxD: 815x295x225 mm Medij: ekološki plin R410A Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 6,4 / 12,7 mm )
|  | kom | 3 | a' |  | 0
15. | Dobava unutrašnjih klima jedinica za montažu u spušteni strop kanalnog tipa, s mikroprocerskom regulacionom automatikom, 5-50 Pa
kanalska jedinica u kompletu sa pumpom za odvod kondenzata karakteristika: Qhl= 3,6 kW Qgr= 4,0 kW Snaga el. priključka : 96 W Kol. zraka: 360/480/600 m³/h Težina 20 kg Nivo zvučnog tlaka: 24/27/32 dB Dimenzije : ŠxVxD: 790x200x700 mm Medij: ekološki plin R410A Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 6,4 / 12,7 mm )
|  | kom | 1 | a' |  | 0
16. | Dobava rekuperatora topline s DX izmjenjivačem topline sa 100 % izmjenom dobavnog i povratnog zraka, za montažu u međuprostor stropa
Rekuperator topline s DX-izmjenjivačem topline sa propusnom folijom za ovlaživanje karakteristika : Učinak hlađenja/grijanja: 5,46 / 6,18 kW Protok zraka ; 500 m³/h El. priključak; 1~220 V / 50Hz / 365 W Zvučni tlak : 33,5 / 34,5 dB(A) Maksimalni vanjski statički tlak : 125 Pa Dimenzije Š x D x V : 1016/ 1288 / 317 mm Zračni filter: sintetički filter Učinak ovlaživanja: 2,7 kg/h Priključak zraka; ø 208 mm Težina : 54 kg Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 6,4 / 12,7 mm )
|  | kom | 1 | a' |  | 0
17. | Rekuperator topline s DX-izmjenjivačem topline sa propusnom folijom za ovlaživanje karakteristika : Učinak hlađenja/grijanja: 11,7 / 6,18 kW Protok zraka ; 1000 m³/h El. priključak; 1~220 V / 50Hz / 365 W Zvučni tlak : 38/39 dB(A) Maksimalni vanjski statički tlak : 135 Pa Dimenzije Š x D x V : 1231/ 1580 / 398 mm Zračni filter: sintetički filter Učinak ovlaživanja: 5,4 kg/h Priključak zraka; ø 254 mm Težina : 92 kg Priključci- tekući/plinski Cu. (ø 9,52 / 15,88 mm )
|  | kom | 1 | a' |  | 0
18. | Bežični daljinski upravljač VRF sustava sa funkcijama uključivanja/isključivanja jedinica, odabira režima rada, postavke temperature, podešavanja smjera i brzine istrujavanja, dnevnog tajmera te prijavljivanja greške.
|  | kom | 4 | a' |  | 0
19. | Multifunkcionalni daljinski žičani upravljač, sa kontrolom uključivanja/isključivanja, režima rada, smjera istrujavanja, podešavanja temperature u prostoru, brzine ventilatora, LCD zaslonom, te 24-satnim timerom.
|  | kom | 6 | a' |  | 0
20. | Mikroprocesorski centralni upravljač sa LCD zaslonom u boji osjetljivim na dodir i pozadinskim osvjetljenjem, pripadnim ožičenjem, sljedećih tehničkih značajki:
- moguć nadzor i upravljanje do 200 unutarnjih jedinica
- uključivanje / isključivanje pojedinih jedinica
- promjena režima rada
- promjena brzine i smjera istrujavanja
- postavljanje temperature
- nadzor nad parametrima rada unutarnjih jedinica
- dojava grešaka
- omogućuje nadziranje i upravljanje putem web browser-a na PC računalu koje je spojeno putem mreže (LAN ili telefonska linija)...
- integriran XML protokol, za komunikaciju sa sustavom BMS
|  | kom | 1 | a' |  | 0
21. | Dobava komplet bakrenih prelaznih fazonski razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izolirani izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m= 10000, za spoj unutarnjih i vanjske jedinice.
Napomena:
odabir spojnih elemenata uskladiti prema ugrađenoj opremi
a | spojni T element -račva P1
Cu 12/28 - na 10/19 i 10/16
|  | kpl | 1 | a' |  | 0
b | spojni T element -račva P2
Cu 10/16 - na 10/16 i 6/12
|  | kpl | 3 | a' |  | 0
c | spojni T element -račva P3
Cu 10/19 - na 10/19 i 6/12
|  | kpl | 2 | a' |  | 0
d | spojni element račva plinske i tekuće faze sa četiri izlaza /ulaza
H1 -Cu sa 10/16 -na 4x 6/12
|  | kpl | 1 | a' |  | 0
22. | Dobava bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1 ili jednakovrijedno. Slijedećih dimezija:
Polaganje cijevi pod strop i u zid.
Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
Stavka uključuje izradu svih potrebnih proboja i usjeka u zidovima i pločama.
Stavka uključuje električne kabele za spoj između unutarnje i vanjske jedinice.
| ø 6,40 mm | m | 50 | a' |  | 0
| ø 9,52 mm | m | 65 | a' |  | 0
| ø 12,7 mm | m | 55 | a' |  | 0
| ø 15,88 mm | m | 55 | a' |  | 0
| ø 19,05 mm | m | 25 | a' |  | 0
| ø 28,58 mm | m | 15 | a' |  | 0
23. | Dobava ovjesnog materijal za učvršćenje unutarnjih jedinica, predizoliranih bakrenih cijevi. ( vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo )
|  | kom | 12 | a' |  | 0
24. | PVC cijevi za odvod kondezata sa unutarnjih i vanjskih rashladnih jedinica i spajanje na odvode
Polaganje cijevi u zid.
Stavka uključuje fitinge i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
| NO32 | m | 150 | a' |  | 0
25. | Montaža zidnih nosača sa antivibracionom gumenom podlogom, svim pričvrsnim i spojnim elementima za ugradnju vanjskih jedinica, sve prema uputama proizvođača.
|  | kom | 3 | a' |  | 0
26. | Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashlada.
|  | paušal | 4 | a' |  | 0
27. | Rashladno sredstvo R410A
|  | kg | 25 | a' |  | 0
28. | Ugradnja električnog kabla PP00 2 x 0,75 mm² za spajanje unutarnje jedinice i žičanog daljinskog upravljača upravljanje sa ugradnjom u zaštitnu (ukrasnu) plastičnu kanalicu 15 x 15 mm ili u šlic zida
|  | m | 150 | a' |  | 0
29. | Ugradnja kabla LiYCY 2 x 1,5 mm² za povezivanje vanjske jedinice i unutarnjih jedinica
|  | m | 300 | a' |  | 0
30. | Ugradnja el. kabla PPO 3 x 2,5 mm² za povezivanje unutarnjih jedinica do glavnog razvodnog ormara etaža i spajanje na pripremljeni automatski osigurač 10A.
|  | m | 200 | a' | 0 | 0
31. | Ugradnja el. kabla PPO 5 x 6 mm² od "GRO" razvodnog ormara do vanjskih jedinica
|  | m | 60 | a' | 0 | 0
32. | Spajanje vanjskih jedinica na pripremljeni električni priključak u "GRO" razvodnom ormaru (automatski osigurač "C ili D" 35 A) ; (5 x 6 mm² ) 380 V
|  | kpl | 3 | a' |  | 0
33. | Montaža klima uređaja VRF sistema - unutarnjih i vanjskih jedinica Usluga montaže klima uređaja sa svim spojnim i potrošnim materijalom, izradom odvoda kondenzata. Vanjski uređaji se montiraju na čelične nosače ili na betonske blokove. ( izrada betonskog temelja ili čeličnih nosaća, u građevinskom troškovniku ). Cijevni razvod izveden je od bakrenih predizoliranih cijevi i odvod kondenzata postavlja se dijelom u pod a dijelom u vertikalu zida.Elektro napajanje uređaja je predviđeno na pripremljeni el. priključak. Montaža uključuje izradu instalacije bez upotrebe skele ili auto dizalice.
|  | kom | 16 | a' |  | 0
34. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje u stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 ili jednakovrijedno kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.)
|  | paušal | 1 | a' |  | 0
35. | Puštanjem u rad VRF sistema, programiranje upravljača te obuka osoblja.
|  | kom | 1 | a' |  | 0
36 | Izrada i zaštita čel.nosača jedinica
montaža na zadanu poziciju , učvršćenje na zid
Pričvrsni materijal i materijal za zavarivanje uključen
Čišćenje i miniziranje dvostrukim premazom temeljne boje.i dvostrukim slojem osnovne boje
prema uputama isporučioca opreme
|  | kompl. | 3 | a' |  | 0
37 | Najam dizalice za podizanje vanjske opreme na krov objekta
|  | kompl. | 1 | a' |  | 0
38 | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja,
Svi potrebni atesti i ispitivanja za tehn. pregled
| buka, mikroklima, el. uređaji | kompl. | 1 | a' |  | 0
B.3. | KLIMATIZACIJA KAT 2. : |  |  |  |  | 0
B | SVEUKUPNO KLIMATIZACIJA: |  |  |  |  | 0
C | VENTILACIJA
C.1. | VENTILACIJA ŠKOLE
1 | KLIMA KOMORA
Dobava i ugradnja klimakomore :
za područje Prostori škola, vanjska izvedba. Uređaj je sastavljen od sljedećih elemenata:
Kućište - vanjska izvedba
Kućište uređaja - vanjska izvedba, sa krovom - iz valjanih čeličnih toplo cinčanih profila i dvostijenih pokrova iz obostranog epoksi zaštićenog čeličnog lima, sa toplinskom izolacijom između, debljine 50 mm. Stupanj korozijske zaštite III. Kućište i profili su izrađeni bez toplinskih mostova. Pokrovi na vanjskoj strani sa zaštitnom folijom. Pokrovi imaju ugrađenu nadtlačno - podtlačnu brtvu i brze zatvarače. Revizijski prozori i unutarnja rasvjeta u pojedinim sektorima. Vrata za posluživanje sa spojnicama na svim elementima sa filterima i ventilatorima. Posude za prihvat kondenzata s odvodenim priključcima i sifonom. Na uređaju su mjesta s priključcima za prihvat podataka o statičkom tlaku po pojedinim komorama, kao ventilator, filteri, rekuperator, za mjerenje razlike tlaka. Boja kućišta RAL 7035. Priključci kanala s okvirima 30mm. Pojedine transportne kocke se međusobno spoje na objektu. Uređaj izrađen u skladu sa: SIST EN 13053 - standard za procjenu i svojstva klima uređaja, sastavnih djelova i sekcija ili jednakovrijedno SIST EN 1886 - mehaničke osobine klima uređaja ili jednakovrijedno (mehanička tvrdoća kućišta – klasa D1, zračna nepropustnost – klasa L3, toplinska provodljivost – klasa T2, toplinski mostovi – klasa TB1) SIST prEN 13779 - Tražene osobine za ventilacijske uređaje i klima sustave ili jednakovrijedno, SIST EN 13501 ili jednakovrijedno.
Računska stanja zraka za dimenzioniranje:
vanjski zrak zimi: T= -6,0 °C, φ= 90 %
vanjski zrak ljeti : T= 32,0 °C, φ= 50 %
dobavni zrak zimi: T= 20,0 °C, φ=28 %
dobavni zrak ljeti : T= 27,9 °C, φ= 60 %
povratni zrak zimi: T= 22,0 °C, φ= 30 %
povratni zrak ljeti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Izračuni izrađeni za tip distribucije : " stropna dobava zraka "
Regulacijske žaluzije
Regulacijske žaluzije ugrađene na strani vanjskog i otpadnog zraka, izrađene iz šupljih Al profila sa brtvama, zatvaranje protusmjerno. Žaluzijama je dodan elektromotorni pogon, preko zupčastog prijenosa iz ABS materijala. Žaluzije su zrakotjesne.
Filteri zraka
Komplet zračnih filtara za filtraciju vanjskog, dobavnog i povratnog zraka, za ugradnju kod kvalitete vanjskog zraka ODA2 po DIN EN 13779 ili jednakovrijedno. Filtracija u skladu sa zahtjevima VDI 6022 ili jednakovrijedno. Okvir filtera sa vrećastim ili kazetnim filtarskim uloškom, klase po DIN EN 779 ili jednakovrijedno, izrađen iz višeslojnog materijala iz sintetičkih vlakana, samougasljiv u skladu s DIN 53438 ili jednakovrijedno, klasa F1. Okvir filtera bez metalnih djelova, potpuno spaljiv. Za brtvljenje filterskog okvira ugrađene su gumene brtve. Filtar opremljen s osjetnikom razlike tlaka, za nadzor zapunjenosti, s prikazom i upozorenjem na displayu procesora. Za pad tlaka u filteru (za procjenu radnog učina) se kao krajnje vrijednosti uzimaju vrijednosti po SIST EN 13053 ili jednakovrijedno (za klase G1 do G4 - 150Pa, za klase M5 do F7 - 200Pa i za klase F8 do F9 300Pa). U uređaju su predviđeni sljedeći filteri:
Filtar vanjskog zraka, (VZ), Vrećasti filtar 300mm M5
Filtar dobavnog zraka, (DZ), Kompaktni filtar 48mm F7
Filtar povratnog zraka, (PZ), Vrećasti filtar 300mm M5
Ventilator dobavnog zraka
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izrađen kao ventilatorska stijena, obzirom na kapacitet uređaja opremljen sa 1,2,3 ili 4 usporedno namještenih ventilatora, uključujući: Visoko učinkovito radialno ventilatorsko kolo, sa unatrag zakrivljenim lopaticama, učvršćeno na osovini elektromotora, izbalansirano po DIN ISO 1940 ili jednakovrijedno klasa G6,3 , na osnovnoj konstrukciji. Ec Elektromotor, sa vanjskim rotorom, optimiran, uključno elektronski komutator za regulaciju broja okretaja. Učin elektromotora u klasi učina IE3. Ulazna nastrujna mlaznica za zrak, sa mjestima za mjerenje statičkog tlaka, ugrađeni osjetnici tlaka i prijenos podataka (statički tlak) u procesor, sa izračunom stvarnog volumnog i masenog protoka zraka. Automatsko prilagođavanje potrebnog broja okretaja ventilatora obzirom na traženu količinu zraka. Postavljanje željene količine protoka zraka na displayu procesora (m3/h) Mjerenje stvarne količine protoka zraka i prikaz iste na displayu (m3/h). Mekan start elektromotora ventilatora. Zaštita od kratkog spoja. Detekcija ispada pojedine el.faze, detekcija pada napona.
| Volumni protok zraka | 6000 | 6000 | m3/h
| Maseni protok zraka | 7101 | 6933 | kg/h
| Vanjski pad tlaka | 300 | 300 | Pa
| Ukupni pad tlaka | 998 | 998 | Pa
| Radna snaga elektromotora, kod srednje zapunjenosti filtra | 2.81 | 2.92 | kW
| Nazivna snaga elektromotora | 3 | 3 | kW
| Specifična snaga ventilatora (SFP prema DIN EN 13779 ili jednakovrijedno) | 1684 | 1750 | Ws/m3
| Kategorija SFP prema DIN EN 13779 ili jednakovrijedno | 3 | 3
| Tip ventilatora (standardni/odabran) | (5 / 5)
Ventilator povratnog zraka
opis jedinice jednak kao za ventilator dobavnog zraka
| Volumni protok zraka | 6000 | 6000 | m3/h
| Maseni protok zraka | 7101 | 6933 | kg/h
| Vanjski pad tlaka | 300 | 300 | Pa
| Ukupni pad tlaka | 739 | 739 | Pa
| Radna snaga elektromotora, kod srednje zapunjenosti filtra | 2.05 | 2.05 | kW
| Nazivna snaga elektromotora | 3 | 3 | kW
| Specifična snaga ventilatora (SFP prema DIN EN 13779 ili jednakovrijedno) | 1227 | 1227 | Ws/m3
| Kategorija SFP prema DIN EN 13779 ili jednakovrijedno | 3 | 3
| Tip ventilatora (standardni/odabran) | (4 / 5)
Jedinica za povrat energije, regenerator, stabilni
Regenerator za povrat osjetne i latentne topline, izrađen iz visoko toplinski osjetljivih akumulacijskih blokova. Aku blokovi su pločaste izvedbe, izrađeni iz polipropilena. Aku blokovi se u vremenskom intervalu naizmjenično pune i prazne, pomoću sustava žaluzija s el.motornim pogonima i samopodiznih zaklopki. Izvedba omogućava regulaciju stupnja učina prijenosa energije kao i free cooling. Regenerator je otporan na kiseline, lužine i starenje, te omogućava čišćenje u skladu sa VDI 6022 ili jednakovrijedno.
Podaci za regenerator
| Volumni protok vanjskog zraka | 6000 | 6000 | m3/h
| Volumni protok otpadnog zraka | 6000 | 6000 | m3/h
| Stupanj povrata osjetne topline (kod jednakih nazivnih masenih protoka) | 91 | 85 | %
| Stupanj povrata osjetne topline (kod stvarnih protoka) | 91 | 85 | %
| Stupanj povrata latentne topline (vlaga) | 71 | 20 | %
| Snaga povrata energije | 60.33 | 12.37 | kW
| Temp. vanjskog zraka ulaz | -6 | 32 | °C
| Vlaga vanjskog zraka ulaz | 90 | 50 | %
| Temp.vanjskog zraka izlaz | 19.5 | 27.4 | °C
| Vlaga vanjskog zraka izlaz | 29 | 62 | %
| Temp. otpadnog zraka ulaz | 22.5 | 26.5 | °C
| Vlaga otpadnog zraka ulaz | 29 | 53 | %
| Pad tlaka kroz regenerator (kod projektnih protoka) | 159 | 159 | Pa
Elektroupravljački ormar, ugradnja u prostor
Elektroupravljački ormar iz čeličnog lima, obojen, zaštita IP 54. S vanjske strane ugrađena radna jedinica E-HMI, s grafičkim LCD ekranom, s poljem 8 funkcijskih tipki i glavnim prekidačem struje. Ormar u cjelosti ožičen, ugrađene stezaljke za glavno napajanje, osigurači, sve potrebne komponente za upravljanje el.motora, spojna letva za prijem eksternih mjernih i upravljačkih signala, ulaz sa sustav dojave požara, informacijska utičnica RJ45, 2xRS 485, utičnica 230V. Svi beznaponski kontakti predviđeni za 230 V / 2A. Ožičenje elemenata izvan klima uređaja je predmet izvođača elektro instalacija. Elektronska regulacijska oprema Menerga, ugrađena u elektroupravljačkom ormanu, sastoji iz : Procesor, slobodno programabilan. Digitalni i analogni ulazno/izlazni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podataka preko Interneta, sa mogučnošću grafičkog prikaza 50 analognih i 225 digitalnih podataka, komunikacija Internetom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 ili jednakovrijedno i 14908-2:2008 ili jednakovrijedno) Modbus, omogućen i BACnet, po želji naručitelja dobavljivi i drugi interface za povezanost u CNS. Alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalni pristup preko telefonske linije
Regulacijska funkcija
Osjetnici ugrađeni u klima uređaju, aktivni, Bus povezivost
osjetnik temperature - vanjski zrak
osjetnik temperature - dobavnog zraka
osjetnik temperature - povratnog zraka
upravljanje eksterne VRV jedinice - DX registar grijanje/hlađenje
Osjetnici - za ugradnju izvan klima uređaja, aktivni, Bus povezivost
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključci
Lokacija montaže elektroupravljačkog ormara
Zidna montaža, ugradnja u prostor, kabelovi za povezivanje sa klima komorom u isporuki, 15 m
Ukupni podaci uređaja:
| Razina zvučnog tlaka DZ (kod srednje frekvencije 250Hz) |  | 70 | dB(A)
| Razina zvučnog tlaka PZ (kod srednje frekvencije 250Hz) |  | 64 | dB(A)
| Razina zvučnog tlaka 1m od uređaja (kod srednje frekvencije 250Hz) |  | 57 | dB(A)
| Električna radna snaga, ukupna | 4.85 | 4.96 | kW
| Električna priključna snaga, ukupna |  | 6.37 | kVA
| Max. el. struja |  | 9.2 | A
| Osigurači (informativno, stvarna vrijednost prema projektu el.instalacija) |  | 3x20 | A
Napon 3/N/PE / 400V 50Hz
Ocjena klase učinkovitosti prema DIN EN 13053 ili jednakovrijedno
| Klasa protočne brzine zraka skroz slobodni presjek uređaja | V4
| Klasa snage el.mot. pogona ventilatora - dobava | P1
| Klasa snage el.mot. pogona ventilatora - povrat | P1
| Klasa povrata topline | H1
| Odgovarajuća oznaka razreda efikasnosti uređaja prema RLT-01 smjernicama, na osnovu zahtjeva DIN EN 13053/2010 ili jednakovrijedno | A+
Dimenzija i masa uređaja:
| dužina | 4330 |  | mm
| širina | 1110 |  | mm
| visina | 1700 |  | mm
| masa | 1327 |  | kg
|  | kpl | 1 | a' |  | 0
2. | Dobava i ugradba izmjenjivača Dx i vodenog
Kanalski DX hladnjak/grijač s toplovodnim dogrijačem
Kućište
Kućište, iz valjanih čeličnih toplo cinčanih profila i dvostijenih pokrova iz obostrano epoksi zaštićenog čeličnog lima, sa toplinskom izolacijom između, debljine 20mm. Stupanj korozijske zaštite III. Kućište i profili su izrađeni bez toplinskih mostova. Pokrovi na vanjskoj strani sa Alucink zaštitnom folijom. Pokrovi imaju ugrađenu nadtlačno - podtlačnu brtvu i brze zatvarače. Posude za prihvat kondenzata sa odvodenim priključcima i sifonom. Boja kućišta RAL 7015.Priključci kanala s okvirima 30mm. Uređaj izrađen u skladu sa: VDI 3803 ili jednakovrijedno, SIST EN 13053 - standard za procjenu i svojstva klima uređaja, sastavnih djelova i sekcija ili jednakovrijedno. SIST EN 1886 - mehanička svojstva klima uređaja ili jednakovrijedno (mehanička tvrdoća kućišta – klasa D1, zračna nepropustnost – klasa L3, toplinska provodljivost – klasa T2 ili T3, toplinski mostovi – klasa TB1). SIST prEN 13779 - Tražene osobine za ventilacijske uređaje i klima sustave ili jednakovrijedno, SIST EN 13501 ili jednakovrijedno.
Vodeni grijač zraka
Vodeni grijač zraka izrađen iz Cu cijevi sa Al lamelama, čelična spojna cijev, rastavljiva. U opsegu isporuke su i priključne cijevi za vanjski razvod energenta.
| Snaga grijanja | 16 |  | kW
| volumni protok zraka | 6000 |  | m3/h
| Maseni protok zraka | 7110 |  | kg/h
| Temp. zraka ulaz | 19.5 |  | °C
| Temp. zraka izlaz | 35 |  | °C
| Temp. ogrjevnog medija | 45,0/40,0 |  | °C
| Protok ogrjevnog medija (medij je voda ) | 2.75 |  | m3/h
| Pad tlaka ogrjevnog medija | 35 |  | kPa
Regulacijski ventil grijača
Regulacijski ventil grijača, troputni, kao ventil sa miješajućom funkcijom, za regulaciju miješanjem, navojni ili prirubnički, dodankontinuirano upravljan elektromotorni pogon, napon 24V, pogon pripremljen za C-Bus tehnologiju, sa stalnim nadzorom položaja ventila, montaža u regulacijski krug na gradilištu.
| Karakteristična vrijednost Kvs | 10 |  | m3/h
| Pad tlaka u ventilu | 14.7 |  | kPa
Regulacija mješajuća
| Priključci | DN32
DX hladnjak/grijač zraka
toplinski razmjenjivač freon-zrak izrađen iz Cu cijevi sa Al lamelama, čelična spojna cijev, rastavljiva. U opsegu isporuke je također kada za odvod kondenza sa sifonom.
Ljetni režim rada
| Rashladna snaga (totalna) |  | 26.6 | kW
| Temp/vlaga zraka ulaz |  | .27,4/62 | °C/%
| Temp/vlaga zraka izlaz |  | .19,5/83 | °C/%
Zimski režim rada
| Toplinska snaga |  | 13.3 | kW
| Temp/vlaga zraka ulaz |  | .19,5/29 | °C/%
| Temp/vlaga zraka izlaz |  | .26,3/19 | °C/%
Priključci Cu 22
Dimenzija i masa uređaja:
| dužina | 800 |  | mm
| širina | 1050 |  | mm
| visina | 730 |  | mm
| masa | 65 |  | kg
|  | kpl | 1 | a' |  | 0
IZRADA SPOJNOG PLENUMA KOMORE
3 | Dobava i ugradba kanala prema nacrtu i toplinske izolacija od mineralne vune debljine 100 mm i oblaganje kanala komore na dijelu kod spoja komore i zgrade. obloženo AL limom i protukišno zaštičeno i pričvrščeno . uključena i izrada opšavnog lima na spoju ulaza u zgradu oko kanala.
zaštitna toplinske izolacije kanala na otvorenom s Al limomi, komplet sa svim spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom.
debljina pocinčanog lima 1,0mm
uključeno i spajanje kanala na komoru
uključen spoj do kanalskog dogrijača
| debljina izolacije 10mm | m2 | 14 | a' |  | 0
4 | Dobava i ugradba prigušivača zvuka
otvori 100/100
| širina1050/visina600 /dužina 1000 | kom. | 2 | a' |  | 0
5 | Izrada i ugradba ventilacionih kanala, izrađeni iz pocinčanog lima, debljine prema DIN 1946 ili jednakovrijedno komplet sa ovjesnim i pričvrsnim materijalom. Stavka uključuje kompletan brtveni materijal između sekcije kanala i fazonskih elemenata, kao i račve, koljena, redukcije, kompletan ovjesni pribor i spojne elemente, kao i izrade spojnih plenuma
dužine stranica do 500mm -lim 0,6mm
dužine stranica preko 500mm -lim 0,8mm
| *za odabir debljine vrijedi duža strana | kg | 2150 | a' |  | 0
6 | Dobava i ugradba toplinske izolacija (sa parnom branom) tlačnih ventilacijskih kanala. Stavka uključuje ljepljenje toplinske izolacije na ventilacijske kanale, koeficijenta toplinske vodljivosti 0,036 W/mK kod 0 oC, koeficijenta parodifuznosti većim od 5000. Debljina toplinske izolacije 6mm, klasa gorivosti "0"bs476 P6/7, koeficijenta toplinske vodljivosti 0,034 W/mK kod 0 oC, koeficijenta parodifuznosti većim od 7000.
| debljina izolacije 10mm | m2 | 94 | a' |  | 0
| debljina izolacije 13 mm | m2 | 94 | a' |  | 0
7 | Dobava i ugradba kanala prema nacrtu i toplinske izolacija od mineralne vune debljine 50- 70 mm i oblaganje kanala komore na dijelu kod spoja kanala do prigušivača obloženo AL limom i protukišno zaštičeno. Uključena i izrada opšavnog lima na spoju ulaza u zgradu oko kanala.
| debljina izolacije 10mm |  |  |  |  | 0
|  | m2 | 8 | a'
8 | Dobava i ugradba U/O rešetki R1
aluminij eloksirani, sa okvirom i leptirastim regulatorom
| dva reda podesivih lamela |  |  |  |  | 0
| dim 625x75+UR | kom. | 97 | a'
9 | Dobava i ugradba regulacione žaluzine RŽ-p
poc. čelični lim, samokočivi regulacijski mehanizam
| RŽ p 200/200 |  |  |  |  | 0
|  | kom. | 10 | a'
10 | Dobava i ugradba PROTUPOŽARNIH ZAKLOPKI požarnosti 90 min.
dim 200/200
sa el.mot.pogonom 230V i signalizacijom otvorenosti
autom.pogonski mehanizam,mogučnost umrežavanja
|  | kom. | 6 | a' |  | 0
11 | Ispitivanje odsisno-tlačne ventilacije, balansiranje količina zraka, te mjerenje količina zraka od ovlaštene tvrtke.
uključena sva dokumentacija za tehn. pregled
|  | kompl. | 1 | a' |  | 0
12 | Izrada i montaža čel.nosača komore prema skici u nacrtima
montaža na zadanu poziciju , učvršćenje na zid
prema uputama isporučioca opreme
Pričvrsni materijal i materijal za zavarivanje uključen
Čišćenje i miniziranje dvostrukim premazom temeljne boje.i dvostrukim slojem osnovne boje
3 kom - profil HEA100 , cca 190kg
|  | kompl. | 1 | a' |  | 0
13 | Najam dizalice za podizanje vanjske opreme na krov objekta
|  | kompl. | 1 | a' |  | 0
14 | Transport opreme i materijala, čišćenje gradilišta nakon završnih radova.
|  | kompl. | 1 | a' |  | 0
| UKUPNO VENTILACIJA ŠKOLE |  |  |  |  | 0
C.2. | VENTILACIJA DVORANE
NAPOMENA: REKUPERATORI OBRAĐENI U KLIMAT.
1. | Demontaža postojećeg krovnog ventilatora
građevinsko zatvaranje rupe u građ. radovima
|  | kompl. | 1 | a' |  | 0
2 | Spajanje kanala na podstropne klima-komore :
Rekuperator topline, za horizontalnu ugradnju pod strop,
komplet s elastičnim priključkom,usisnim plenumom, ispušnim elementima
|  | kpl | 2 | a' |  | 0
3 | Dobava i montaža vanjske usisne/odsisne rešetke
aluminijska, s okvirom i zašt. poc.mrežicom
| dimenzije 325/325 | kpl | 4 | a' |  | 0
5 | Izrada i ugradba ventilacionih OKRUGLIH pocinčanih kanala, izrađeni iz pocinčanog lima, debljine prema DIN 1946 ili jednakovrijedno komplet sa ovjesnim i pričvrsnim materijalom. Stavka uključuje kompletan brtveni materijal između sekcije kanala i fazonskih elemenata, kao i račve, koljena , redukcije, kompletan ovjesni pribor i spojne elemente
| d300- izlaz na fasadu | m | 6 | a' |  | 0
| d250 | m | 48 | a' |  | 0
| d200 | m | 36 | a' |  | 0
4 | Dobava i ugradba toplinske izolacija (sa parnom branom) tlačnih ventilacijskih kanala. Stavka uključuje ljepljenje toplinske izolacije na ventilacijske kanale. Debljina toplinske izolacije 10 mm, klasa gorivosti B, koeficijenta toplinske vodljivosti 0,034 W/mK kod 0 oC, koeficijenta parodifuznosti većim od 5000, koeficijenta toplinske vodljivosti 0,034 W/mK kod 0 oC, koeficijenta parodifuznosti većim od 5000.
| izolacija tlačnih kanala izolacijom d 10mm | m2 | 38 | a' |  | 0
5 | Dobava i ugradba tačne rešetki R2
čelična za cilindrične kanale, čelični profil okvira
| jedan red horizontalnih lamela,sa leprtirastim regulatorom |  |  |  |  | 0
| dim 625x75+UR | kom. | 8 | a'
6 | Dobava i ugradba odsisne rešetki R3
čelična za cilindrične kanale, čelični profil okvira
jedan red horizontalnih lamela,sa leprtirastim regulatorom
| dim 525x125+UR | kom. | 10 | a' |  | 0
7 | Dobava i ugradnja zaštite rekuperatora
okvir od čeličnih profila 40/40 sa čvrstom mrežom oko 50/50
okvir pričvrščen otklopno ili demontažno ispod rekuperat.
veličina okvira sa pojačanjem 2,0/2,0m
Čišćenje i miniziranje dvostrukim premazom temeljne boje i dvostrukim slojem osnovne boje
|  | kom. | 2 | a' |  | 0
8 | Montaža i demontaža skele visine 6m osigurane za rad na visini za montažu opreme ventilacije
uključena zaštita poda
|  | paušal | 1 | a' |  | 0
9 | Ispitivanje odsisno-tlačne ventilacije, balansiranje količina zraka, te mjerenje količina zraka od ovlaštene tvrtke.
uključena sva dokumentacija za tehn. pregled
|  | kompl. | 1 | a' |  | 0
C2 | UKUPNO VENTILACIJA DVORANE |  |  |  |  | 0
C.3. | VENTILACIJA KATA 2.
NAPOMENA: REKUPERATORI OBRAĐENI U KLIMATIZACIJI
1 | Spajanje kanala na podstropne klima-komore :
Rekuperator topline, za horizontalnu ugradnju pod strop,
komplet s elastičnim priključkom, usisnim plenumom, ispušnim elementima
|  | kpl | 2 | a' |  | 0
2 | Dobava i montaža vanjske usisne/odsisne rešetke
aluminijska, s okvirom i zašt. poc.mrežicom
| dim 225/225 | kpl | 2 | a' |  | 0
| dim 325/325 | kpl | 2 | a' |  | 0
3 | Izrada i ugradba ventilacionih pocinčanih kanala, izrađeni iz pocinčanog lima, debljine prema DIN 1946 ili jednakovrijedno komplet sa ovjesnim i pričvrsnim materijalom. Stavka uključuje kompletan brtveni materijal između sekcije kanala i fazonskih elemenata, kao i račve, koljena, redukcije, kompletan ovjesni pribor i spojne elemente
|  | kg | 260 | a' |  | 0
4 | Dobava i ugradba toplinske izolacija (sa parnom branom) tlačnih ventilacijskih kanala. Stavka uključuje ljepljenje toplinske izolacije na ventilacijske kanale. Debljina toplinske izolacije 10 mm, klasa gorivosti B, koeficijenta toplinske vodljivosti 0,034 W/mK kod 0 oC, koeficijenta parodifuznosti većim od 5000, koeficijenta toplinske vodljivosti 0,034 W/mK kod 0 oC, koeficijenta parodifuznosti većim od 5000.
| izolacija tlačnih kanala izolacijom d 10mm | m2 | 25 | a' |  | 0
5 | Dobava i ugradba U/O rešetki R4
aluminij eloksirani, sa okvirom i leptirastim regulatorom
dva reda podesivih lamela
| dim 625x75+UR | kom. | 18 | a' |  | 0
6 | Dobava i ugradba PROTUPOŽARNIH zaklopki požarnosti 90min.
dim 250/200
sa el.mot.pogonom 230V i signalizacijom otvorenosti
| autom.pogonski mehanizam,mogučnost umrežavanja | kom. | 2 | a' |  | 0
7 | Ispitivanje odsisno-tlačne ventilacije, balansiranje količina zraka, te mjerenje količina zraka od ovlaštene tvrtke.
uključena sva dokumentacija za tehn. pregled
|  | kompl. | 1 | a' |  | 0
C3 | UKUPNO VENTILACIJA KATA 2. |  |  |  |  | 0
C.4. | VENTILACIJA SANITARIJA
NAPOMENA : REKUPERATORI SE SPAJAJU NA CENTRALNI UPRAVLJAČ
1 | Dobava rekuperatora topline s topline sa 100 % izmjenom dobavnog i povratnog zraka, za montažu u međuprostor stropa, opremljen bypass modom za opciju free cooling.
Rekuperator topline tehničkih karakteristika: Protok zraka: 250 m³/h Efikasnost: - temperaturna izmjena: 86 % - entalpijska izmjena - hlađenje: 83 % - entalpijska izmjena - grijanje: 83 % Razina buke : 17 - 27 dB Maksimalni vanjski statički tlak : 85 Pa Dimenzije Š x D x V : 273 x 735 x 780 mm Priključak zraka; ø 150 mm Težina : 23 kg Startna jačina struje: ispod 0,9 A El. priključak: 220V - 1f - 50Hz
|  | kom | 3 | a' |  | 0
2 | Daljinski žičani upravljač za upravljanje rekuperatora, tehničkih karakteristika:
Funkcije daljinskog upravljača: - funkcija ON/OF uključen / isključen Izbor režima rada: - brzina vrtnje ventilatora: 4 - rekuperacija - ventilacija (mogućnost stvaranja pretlaka ili potlaka u prostoru) - bypass mode (free cooling) - Extra Low Mode (smanjena buka) - tjedni programator
|  | kom | 2 | a' |  | 0
3 | Izrada i ugradba ventilacionih pocinčanih kanala, izrađeni iz pocinčanog lima, debljine prema DIN 1946 ili jednakovrijedno komplet sa ovjesnim i pričvrsnim materijalom. Stavka uključuje kompletan brtveni materijal između sekcije kanala i fazonskih elemenata, kao i račve, koljena, redukcije, kompletan ovjesni pribor i spojne elemente
|  | kg | 150 | a' |  | 0
4 | Dobava i ugradba tlačnih zračnih regulirajućih ventila
čelični, okrugli za ugradnju u strop, bijela boja
| d 100 | kom. | 31 | a' |  | 0
5 | Dobava i ugradba odsisnih regulirajućih zračnih ventila
čelični, okrugli za ugradnju u strop, bijela boja
| d 100 | kom. | 31 | a' |  | 0
6 | Dobava i ugradba prestrujnih rešetki za montažu u vrata
uskladiti sa dobavljačem/montažerom vrata
| dim 325x125 | kom. | 6 | a' |  | 0
| dim 425x225 | kom. | 4 | a' |  | 0
SANITARNI PROSTORI OSOBLJA
7 | Dobava i ugradba ZIDNOG ventilatora
V=100m3/h
H=60 Pa 50dB
Nel=40W, 230 V, 50 Hz
upravljač na svjetlo
Komplet s elastičnim spojem na ventilacione kanale iz jedrenog platna, i svim poptrebnim ovjesnim i pričvrsnim priborom
| Komplet s svim poptrebnim ovjesnim i pričvrsnim priborom, te vanjskom PVC rešetkom sa mrežicom d110 | kompl. | 1 | a' |  | 0
8 | Dobava i ugradnja cijevi ventilacije z aspoj na ventilator
PVC 110 - 4m
| Komplet sa svim poptrebnim ovjesnim i pričvrsnim priborom | kpl | 1 | a' |  | 0
9 | Ispitivanje odsisno-tlačne ventilacije, balansiranje količina zraka, te mjerenje količina zraka od ovlaštene tvrtke.
uključena sva dokumentacija za tehn. pregled
|  | kompl. | 1 | a' |  | 0
C4 | UKUPNO VENTILACIJA SANITARIJA |  |  |  |  | 0
C | UKUPNO VENTILACIJA : |  |  |  |  | 0
D | DODATNI RADOVI
D.1. | PP BRTVLJENJE CJEVOVODA
oznaka i izdavanje atesta ovlaštenih izvođača
1 | Protupožarna zaštita prodora cjevovoda GRIJANJA na granicama
požarnih sektora ( prodor je za komplet 2 cijevi )
| NO40-65 | kom | 4 | a' |  | 0
| NO32-20 | kom | 8 | a' |  | 0
2 | Protupožarna zaštita prodora cjevovoda KLIMA na granicama
požarnih sektora ( prodor je za komplet 2 cijevi i komunikacijski kabel )
| do 50mm ukupno | kom | 4 | a' |  | 0
3 | prostor arhive
oblaganje kanala PP oblogom R-90
|  | m2 | 4 | a' |  | 0
D1 | UKUPNO BRTVLJENJE |  |  |  |  | 0
D.2. | POMOĆNI GRAĐEVNI RADOVI
NAPOMENA: u sve radove uključena zaštita prostora
čišćenje grubo i fino , odvoz otpadnog materjala
dovođenje površine u predhodno stanje , završno obrađeno
i ofarbano. Opis vrijedi za sve građ. stavke
Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sredstva, predradnje, vertikalni, horizontalni i ostali transporti, skele, rad na visini iznad 3,5 m, odvoz i sl. za izvedbu i sve drugo potrebno do gotovog rada. U pogledu detalja obavezno konzultirati nadzornu službu.
Probijanje otvora promjera 20 cm u zidu ili stropu od kamena, betona ili opeke za prolaz strojarskih instalacija, odvoz šute na gradsko odlagalište i sanacija cementnim mortom. Stavka predviđena i obrada probijenih otvora građevinskim ljepilom, grubom i finom maltom. Obračun po komadu izvednog i obrađenog otvora.
prije svakog prodora tražiti dopuštenje nadzornog inženjera
INSTALACIJA GRIJANJA
1 | prostori 2,3 i 2,2
| pažljivo bušenje poda za prolaz cijevi grijanja DN15 | kpl | 3 | a' |  | 0
2 | prostor 0,10 i 0,11
| pažljivo bušenje zida 500mm za prolaz cijevi grijanja | kpl | 1 | a' |  | 0
KLIMATIZACIJA
3 | KAT 2.
| pažljivo bušenje zida 500mm za prolaz cijevi KLIMA | kpl | 3 | a' |  | 0
| pažljivo bušenje zida 150mm za prolaz cijevi KLIMA | kpl | 3 | a' |  | 0
| pažljivo bušenje poda za prolaz cijevi klima d50 | kpl | 1 | a' |  | 0
| pažljivo bušenje zida 500mm za prolaz cijevi KONDENZATA | kpl | 5 | a' |  | 0
4 | KAT 1. , dvorana
| pažljivo bušenje zida 500mm za prolaz cijevi KLIMA | kpl | 7 | a' |  | 0
| pažljivo bušenje zida 500mm za prolaz cijevi KONDENZATA | kpl | 4 | a' |  | 0
VENTILACIJA
KLIMAKOMORA
5 | Izrada otvora na vanjskom zidu za prolaz vent. kanala
Probijanje otvora dim. cca 115/80 cm u zidu od kamena debljine d=50 cm radi izvedbe prolaza strojarskih instalacija. Sanacija šliceva i u gradnja nadvoja predviđena u građevinskom troškovniku. Obračun po kompletu izvedenog otvora.
|  | kpl | 2 | a' |  | 0
6 | prostor 1,8
Izrada otvora u podu za prolaz vent. kanala
dim otvora 750/570
| otvor završno fino obrađen | kpl | 1 | a' |  | 0
7 | prostor 1,8
Izrada otvora u zidu 150mm za prolaz vent. kanala
dim otvora 760/450
| otvor završno fino obrađen | kpl | 1 | a' |  | 0
8 | prostor 1,12
otvaranje postojećih vent. kanala u zidu hodnika
proširenje -izrada prodora 260/260 mm 4,0m dužine
kroz ploču do pozicije donjeg kata
|  | kpl | 10 | a' |  | 0
9 | prostor 0,2
otvaranje postojećih vent. kanala u zidu hodnika
u zidu od opeke d10cm
proširenje -izrada prodora 260/260 mm do visine 0,7m od stropa
do pozicije gornjeg kata
| Zatvaranje kanala predviđeno u građevinskom projektu | kpl | 10 | a' |  | 0
10 | prostori učionica-priz, kat
probijanje/proširenje izlaza vel. 250/250 za kanale
podstropno prema učionicama
| otvor završno fino obrađen | kpl | 20 | a' |  | 0
11 | prostor 1,12-1,6 , 1,7-1,1 1,1-1,5 0,17-0,15 0,15-0,14
probijanje otvora u zidu 500mm
probijanje/proširenje izlaza vel. 250/250 za kanale
| otvor završno fino obrađen | kpl | 7 | a' |  | 0
12 | prostor 1,6
Izrada otvora u podu za prolaz vent. kanala
| dim otvora 250/250 | kpl | 1 | a' |  | 0
| dim otvora350/250 | kpl | 1 | a' |  | 0
otvor završno fino obrađen
13 | prostor 0,17 , 0,18
djelomična demontaža gipsanog spuštenog stropa
| ponovna montaža novog stropa sa završnom obradom | m2 | 8 | a' |  | 0
otvor završno fino obrađen
14 | prostor 0,20 0,8 i 1,18
bušenje otvora na fasadi d500mm
| dim otvora 160/160 (ili d150 ) | kpl | 4 | a' |  | 0
otvor završno fino obrađen
15 | prostor kat 2. hodnik lifta
bušenje otvora na fasadi d500mm
| dim otvora 200/200 | kpl | 2 | a' |  | 0
| dim otvora d125 | kpl | 1 | a' |  | 0
otvor završno fino obrađen
16 | prostor Dvorane skela uključena
bušenje otvora na fasadi d300mm
| dim otvora 320/320 | kpl | 4 | a' |  | 0
otvor završno fino obrađen
D2 | POMOĆNI GRAĐ. RADOVI |  |  |  |  | 0
D | UKUPNO DODATNI RADOVI : |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA :
A | TOPLOVODNO GRIJANJE
A1 | KOTLOVNICA |  |  |  |  | 0
A2 | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA |  |  |  |  | 0
| UKUPNO A1+A2 |  |  |  |  | 0
B | KLIMATIZACIJA
B1 | KLIMA -KOMORA |  |  |  |  | 0
B2 | DVORANA |  |  |  |  | 0
B3 | ŠKOLA |  |  |  |  | 0
| UKUPNO B1+B2+B3 |  |  |  |  | 0
C | VENTILACIJA
C1 | VENTILACIJA ŠKOLE |  |  |  |  | 0
C2 | VENTILACIJA DVORANE |  |  |  |  | 0
C3 | VENTILACIJA KATA 2. |  |  |  |  | 0
C4 | VENTILACIJA SANITARIJA |  |  |  |  | 0
| UKUPNO C1+C2+C3+C4 |  |  |  |  | 0
D | DODATNI RADOVI
D1 | PROTUPOŽARNA BRTVLJENJA |  |  |  |  | 0
D2 | POMOĆNI GRAĐEVNI RADOVI |  |  |  |  | 0
D | UKUPNO DODATNI RADOVI D1+D2 |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA RADOVA ENERGETSKE OBNOVE
NA OSNOVNOJ ŠKOLI IVANA BATELIĆA RAŠA
1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA IZMJENU ILI UGRADNJU NOVE FASADNE STOLARIJE |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA IZRADU TOPLINSKE IZOLACIJE RAVNOG KROVA |  |  | 0
3. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA IZRADU TOPLINSKE FASADE |  |  | 0
4. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ADAPTACIJE GRAĐEVINE |  |  | 0
5. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  | 0
6. | UGRADNJA DIZALA |  |  | 0
7. | TROŠKOVNIK ZAMJENE POSTOJEĆIH SVJETILJKI |  |  | 0
8. | TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  | 0
| SVEUKUPNO | Kn |  | 0
|  |  | PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om | Kn |  | 0